## 1.NP
Tabulka místností - Přízemí
ozn. | vývod | plocha /m2/ | Epk /lx/ | Φ /lm/ | počet svít. | typ. Svít. | poznámka
OP01 | Schodiště | 3.19 |  |  |  |  | stávající byt
OP02 | Chodba | 5.36 |  |  |  |  | stávající byt
OP03 | Zádveří | 2.11 |  |  |  |  | stávající byt
OP04 | Koupelna | 3.07 |  |  |  |  | stávající byt
OP05 | Pokoj | 18.54 |  |  |  |  | stávající byt
OP06 | Pokoj | 24.28 |  |  |  |  | stávající byt
OP07 | Kuchyň | 13.4 |  |  |  |  | stávající byt
OP08 | Kancelář | 20.52 | 400 | 27360 | 4 | L1(Z1)
OP09 | Dopravní kancelář | 27.72 | 400 | 34650 | 4 | L1(Z1)
OP10 | Přístřešek - nástupiště | 69.27 | 50 | 10823.4375 | 4 | Z4 | svítidla dle požadavku SPS
OP11 | Kuchyňka, nástěnný kotel | 5.86 | 250 | 4439.3939 | 1 | L2(Z2)
OP12 | Zázemí, šatna | 11.16 | 200 | 7440 | 3 | L5
OP13 | Kancelář, výdej jízdenek | 10.93 | 300 | 12144.4444 | 2+1 | L2(Z2) | stávající nástěnné svítidlo
OP14 | Čekárna | 32.59 | 200 | 18622.8571 | 3+1 | L2(Z2) | stávající nástěnné svítidlo
OP15 | WC pro věřejnost | 17.82 | 200 | 10800 | 3 | L12 | stávající instalace
OP16 | Sociální zařízení, služební | 4.5 | 200 | 2727.2727 | 1 | L12 | stávající instalace, rozvaděč v čekárně
| Zadní vstup |  | 50 |  | 1 | E2 | svítidlo s PIR čidlem

## Svítidla
Seznam svítidel
ozn. | typ | Výrobce | Pi /W/ | Krytí | Rozměr/mm/ | Zdroj | Φ /lm/ | Ra | tep.ch. °K | poznámka
Z1 | LLY236ALDP2 | Modus | 2x36 | IP20 | 1260x265x65 | zářivka | 2 x 3350 | 80 | 4300 | stropní, s mřížkou, tmavé
Z2 | KC236 | Modus | 2x36 | IP40 | 1300x210x77 | zářivka | 2 x 3350 | 80 | 4300 | prizmatický kryt, stropní
Z3 | KSS236 | Modus | 2x36 | IP40 | 1300x210x77 | zářivka | 2 x 3350 | 80 | 4300 | opálový kryt, stropní
Z4 | V3158 | Modus | 1x58 | IP65 | 1300x210x77 | zářivka | 1 x 5200 | 80 | 4300 | opálový kryt, stropní
L1 | AREL6000RL2KV | Modus | 58 | IP40 | 1545x245x55 | LED | 6550 | 80 | 4000 | s mřížkou, tmavé, stropní
L2 | ESO6000SSKN | Modus | 57 | IP40 | 560x560x55 | LED | 6300 | 80 | 4000 | prizmatický kryt, stropní
L3 | ESO6000SSKO | Modus | 57 | IP40 | 560x560x55 | LED | 6300 | 80 | 4000 | opálový kryt
L4 | BRSB_KO300V1 | Modus | 14 | IP44 | D285 | LED | 1400 | 80 | 4000 | opálový kryt
L5 | BRSB_KO375V2 | Modus | 27 | IP44 | D375 | LED | 2700 | 80 | 4000 | opálový kryt
L6 | SPMP_KN190V1/350 | Modus | 14 | IP20 | D190 | LED | 1100 | 80 | 4000 | prizmatický kryt, stropní
L7 | SPMP_KN190V1/500 | Modus | 22 | IP20 | D190 | LED | 1800 | 80 | 4000 | prizmatický kryt, stropní
L10 | WT470C LED64S, 47W, 6500lm | Philips | 47 | IP65 | 1600x96x96 | LED | 6500 | 80 | 4000 | čirý kryt, stropní
L11 | LED 18W, s paticí E27 |  | 18 | IP54 |  | LED | 2100 | 80 | 3200 | opálový kryt, přisazené
L12 | LED 11W, s paticí E27 |  | 11 | IP54 |  | LED | 1280 | 80 | 3200 | opálový kryt, přisazené
E1 | Svítidlo přisazené, IP44, pro zdroje s paticí E27 (LED 11W) |  | 11 | IP44 |  | LED | 1250 | 80 | 3200 | skleněný kryt a košem
E2 | SANSO LED 15W-NW-SE | Kanlux |  | IP54 |  | LED | 1250 | 80 | 3200 | s pohybovým čidlem, venkovní , nástěnné
N1 | přisazené sv. nouz. s piktogramem, vlastní baterie 1H |  | 3.5 |  |  | LED
V1 | MVP506, 100W, 10,8klm | Philips | 100 | IP66 | 600x460x176 | Na Výbojka | 10800 | 80-89 | 2800 | zdroj E40 CDO-TT 100W Vysokotlaká výbojka, nástěnné

## RE01
| rozvaděč RE01 - Měření ČEZu |  |  |  |  | Poznámka
pol. | vývod | popis vývodu | jištění /A/ | výkon Pi /kW/ | Un /V/
1 | F1 | Faktrurační měření provoz stanice | 3x50, ch.B | 24 | 3x400
2 | F2 | Faktrurační měření byt (útulek) | 3x16, ch.B | 1.5 | 3x400
3 | F3 | HDO | 1x6, ch. B |  | 1x230
4 |  | rezerva

## RE02
| rozvaděč RE02 - Měření automatu na kávu v čekárně |  |  |  |  | Poznámka
pol. | vývod | popis vývodu | jištění /A/ | výkon Pi /kW/ | Un /V/
1 | F01 | Jistič před elektroměrem | 1x20, ch.B | 3 | 1x230
2 | EM01 | Elektroměr | 3x40 |  | 3x400 | RS485
3 | F02 | Jistič pro modem | 1x6, ch.B | 1.5 | 1x230

## R01
| rozvaděč R01 - přízemí, dopravní kancelář |  |  |  |  | Poznámka
pol. | vývod | popis vývodu | jištění /A/ | výkon Pi /kW/ | Un /V/ | Místnost
1 | QF01 | hlavní vypínač | 3x63, ch.B |  | 3x400 | stáv. přívod z RE01 (elektroměr. Rozvad.)
2 | FV 01 | přepěťová ochrana |  |  | 3x400 | kombinovaná ochrana I+II
3 | F02 | stožáry 1,2,3 | 3x16, ch.B | 1.5 | 3x400 | svorkováno přes KS01
4 | F03 | stožáry 4,5,6 | 3x16, ch.B | 1.5 | 3x400 | svorkováno přes KS01
5 | F04 | stožáry 9-11 | 3x16, ch.B | 1.5 | 3x400 | svorkováno přes KS01
6 | F05 | stožáry 14-16 | 3x16, ch.B | 1.5 | 3x400 | svorkováno přes KS01
7 | F06 | rezerva | 3x20, ch.B | 2 | 3x400 | dříve sklad
8 | F07 | rezerva | 3x16, ch.B | 2 | 3x400
9 | F08 | stojany | 3x20, ch.B | 3 | 3x400 | ?
10 | F09 | vodárna - AT stanice | 3x10, ch.C | 1.1 | 3x400 | suterén
11 | F10 | nový přejezd | 3x16, ch.B | 3 | 3x400 | podružné měření
12 | F11 | R.. rozvaděč soc.zařízení provozu | 3x16, ch.B | 2 | 3x400 | vestavek v čekárně vč. boileru
13 | F12 | útulek | 3x25, ch.B | 4 | 3x400 | možná napojen přímo z RE01?
14 | F13 | RACK (optika) | 1x 13, ch.C | 0.5 | 1x230 | OP07, místnost v útulku
15 | F14 | RCP radiostanice Motorola | 1x13A, C | 0.2 | 1x230
16 | F15 | zásuvky 1x16A | 1x16, ch.B | 2 | 1x230 | OP08,09, kancelář dopravní
17 | F16 | zásuvky 1x16A (pro PC) | 1x16, ch.B | 2 | 1x230 | OP08,09,11 kancelář dopravní a jízdenky
18 | F17 | zásuvka 1x16A, plynový kotel | 1x10, ch.B | 0.15 | 1x230 | OP11, kuchyňka
19 | F18 | zásuvky 1x16A | 1x16, ch.B | 2.5 | 1x230 | OP11 kuchyňka - konvice, MT
20 | F19 | zásuvky 1x16A | 1x16, ch.B | 0.5 | 1x230 | OP11…OP13 (jízdenky )
21 | F20 | zásuvky 1x16A | 1x16, ch.B | 2 | 1x230 | OP14 čekárna
22 | F21 | rezerva | 1x16, ch.B | 2 | 1x230
23 | F22 | rezerva | 1x16, ch.B | 2 | 1x230
24 | F23 | prosvětlené tabule a stávající venkov.svítidla | 1x10, ch.B | 0.5 | 1x230 | osvitové čidlo (nebo ručně)
25 | F24 | peron | 1x10, ch.B | 0.3 | 1x230 | ovládání v rozvaděči
26 | F25 | osvětlení | 1x10, ch.B | 0.3 | 1x230 | OP14 čekárna, ovládání v rozvaděči
27 | F26 | osvětlení | 1x10, ch.B | 0.5 | 1x230 | OP08,09 dopravní kancelář
28 | F27 | osvětlení | 1x10, ch.B | 0.2 | 1x230 | OP11…13
29 | F28 | rezerva | 1x10, ch.B | 0.2 | 1x230

## R01stáv
| Stávající rozvaděč R01 - přízemí, dopravní kancelář |  |  |  |  | Poznámka
pol. | vývod | popis vývodu | jištění /A/ | výkon Pi /kW/ | Un /V/ | Místnost
Tento rozvaděč bude nahrazen novým
První řada vlevo
1 |  | osvětlení perón | 1x6A
2 |  | osvětlení ? | 1x6A
3 |  | osvětlení ? | 1x6A
4 |  | osvětlení ? | 1x6A
5 |  | světlo WC | 1x6A |  |  | asi nahrazeno rozvaděčem v soc.
6 |  | rezerva | 1x6A
7 |  | rezerva | 1x6A
8 |  | hlavní jistič ST2 -příjezdové zařízení | 3x25A
Druhá řada vlevo
1 |  | osvětlení nápis | 1x16A
2 |  | ovládání stykače | 1x16A
3 |  | rezerva | 1x16A
4 |  | rezerva | 1x16A
5 |  | rezerva | 1x16A |  |  | asi nahrazeno rozvaděčem v soc.
6 |  | rezerva | 1x16A
7 |  | termostat | 1x6A
8 |  | kamna | 1x16A |  |  | asi odpojeno
9 |  | kamna | 1x16A |  |  | asi odpojeno
10 |  | kamna | 1x16A |  |  | asi odpojeno
11 |  | zásuvka RACK | 1x16A, C |  |  | nový jistič
12 |  | zásuvka PC | 1x16A, C |  |  | nový jistič
13-15 |  | 3x svodič přepětí B+C |  |  |  | nové
16 |  | RCP radiostanice Motorola | 1x13A, C |  |  | novým jistič
První řada vpravo
1 |  | stožáry | 1x16A
2 |  | stožáry | 1x16A
3 |  | stožáry | 1x16A
4 |  | stožáry | 1x16A
5 |  | stožáry | 1x16A |  |  | asi nahrazeno rozvaděčem v soc.
6 |  | stožáry | 1x16A
7 |  | plynový kotel | 1x16A
8 |  | zásuvky doprava
9 |  | nějaké zásuvky
10 |  | rezerva
Druhá řada vpravo
1 |  | volná pozice
2 |  | buňka nocleh | 1x16A
3 |  | rezerva | 1x16A
4 |  | rezerva | 1x16A
5 |  | rezerva | 1x16A |  |  | asi nahrazeno rozvaděčem v soc.
6 |  | SZD ? | 1x16A |  |  | systém zabezpečení
7 |  | rezerva | 1x16A
8 |  | rezerva
9 |  | rezerva
10 |  | zásuvky SEL. Data
11 |  | zásuvky doprava
12 |  | dálnopis
Spodní řada
1 |  | sklad - váha | 3x25A, ITV |  |  | zda v provozu?
2 |  | sociál. v čekárně | 3x20A |  |  | asi nový vestavek
3 |  | stojany , asi přejezd | 3x20A, ITV
4 |  | útulek | 3x25A |  |  | asi byt v zadní části
5 |  | vodárna | 3x16A |  |  | asi v suterénu
Řada vypínačů
1 |  | perón
2 |  | stožáry 9-11
3 |  | stožáry 14-16
4 |  | asi rezerva
5 |  | rezerva
6 |  | rezerva
7 |  | WC |  |  |  | asi odpojeno
8 |  | asi sklad |  |  |  | asi odpojeno
9 |  | stožáry 1-3
10 |  | stožáry 4-5
| Stávající rozvaděč R02 - WC pro veřejnost |  |  |  |  | Poznámka
1 |  | ovládání boileru | 1x2A, ch. B |  | 1x230
2 |  | boiler | 1x16, ch.B | 2 | 1x230
3 |  | osoušeče rukou | 1x16, ch.B | 3 | 1x230
4 |  | osvětlení | 1x10, ch.B | 0.2 | 1x230
5 |  | ventilátor | 1x6, ch.B | 0.2 | 1x230
6 |  | rozvody 12V | 1x2A, ch. B | 0.2 | 12V
7 |  | zásuvky 1x16A | 1x16, ch.B | 2 | 1x230
8 |  | stykač boileru | 1x16, ch.B |  | 1x230
9 |  | hlavní přívod | 3x25, ch.B |  | 3x400 | odkud napojeno?
10 |  | automat na kávu | 1x25, ch.B |  | 1x230 | v čekárně

## Výkony
Provozní část | Pi /kW/ | soudobost | Pp /kW/ | cos φ | S /kW/ | Q /kVAr/ | účinnost | I /A/
R 01 - rozvaděč v doprav. Kancel. | 38 | 0.45 | 17.1 | 0.85 | 20.1176 | 10.5976 | 0.93 | 31.2229
R 02 - WC pro veřejnost | 5 | 0.7 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0.93 | 5.4321
Celkem R01 | 43 |  | 20.6 | 0.87223 | 23.6176 | 10.5976 | 0.93 | 36.655
Bytová část | Pi /kW/ | soudobost | Pp /kW/ | cos φ | S /kW/ | Q /kVAr/ | účinnost | I /A/
Byt (útulek) | 12 | 0.6 | 7.2 | 0.95 | 7.5789 | 2.3665 | 0.93 | 11.7627

## List1
O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | Nákupní cena dodávky | Rabat [%] | Doprava jedn. | Dodávka jedn. | Montáž jedn. | J. cena indexovaná | Index ceny | Dodávka celkem | Montáž celkem | Celková cena | Hmotnost celkem | Suť celkem | Nh celkem | TD
|  | 1 | pc | 1 | M | HSV | 7493100770 | Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 2m (jednostranný) | kus | 1 | 29400 |  | 0 | 29400 | 0 | 29400 | 1 | 29400 | 0 | 29400 | 0 |  |  | vlast.
|  | 1 | pc | 2 | M | HSV | 7493100780 | Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 4m (jednostranný) | kus | 1 | 36000 |  | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 1 | 36000 | 0 | 36000 | 0 |  |  | vlast.
|  | 1 | pc | 3 | M | HSV | 7493100790 | Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 6m (jednostranný) | kus | 1 | 39900 |  | 0 | 39900 | 0 | 39900 | 1 | 39900 | 0 | 39900 | 0 |  |  | vlast.
|  | 1 | pc | 4 | M | HSV | 7493100800 | Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 2m (oboustranný) | kus | 1 | 35400 |  | 0 | 35400 | 0 | 35400 | 1 | 35400 | 0 | 35400 | 0 |  |  | vlast.
|  | 1 | pc | 5 | M | HSV | 7493100810 | Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 4m (oboustranný) | kus | 1 | 43900 |  | 0 | 43900 | 0 | 43900 | 1 | 43900 | 0 | 43900 | 0 |  |  | vlast.
|  | 1 | pc | 6 | M | HSV | 7493100820 | Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 6m (oboustranný) | kus | 1 | 49700 |  | 0 | 49700 | 0 | 49700 | 1 | 49700 | 0 | 49700 | 0 |  |  | vlast.
|  | 1 | pc | 7 | M | HSV | 7493100830 | Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 2m (repasovaní plexiskla včetně opravy elektrovýzbroje) | kus | 1 | 10400 |  | 0 | 10400 | 0 | 10400 | 1 | 10400 | 0 | 10400 | 0 |  |  | vlast.
|  | 1 | pc | 8 | M | HSV | 7493100840 | Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 4m (repasovaní plexiskla včetně opravy elektrovýzbroje) | kus | 1 | 14300 |  | 0 | 14300 | 0 | 14300 | 1 | 14300 | 0 | 14300 | 0 |  |  | vlast.
|  | 1 | pc | 9 | M | HSV | 7493100850 | Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 6m (repasovaní plexiskla včetně opravy elektrovýzbroje) | kus | 1 | 18000 |  | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 1 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  |  | vlast.
|  | 1 |  |  | D |  | OST | Ostatní | [9 empty] | 0 | 14160 | 14160 | 0 | 0 | 0
|  | >2 | oc | 10 | K | HZS | 7493156510 | Montáž prosvětleného nápisu označení stanice max. 6 m jednostranného | kus | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 1 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 0 | vlast.
|  | >2 | oc | 11 | K | HZS | 7493156512 | Montáž prosvětleného nápisu označení stanice max. 6 m oboustranného | kus | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 6880 | 6880 | 1 | 0 | 6880 | 6880 | 0 | 0 | 0 | vlast.
|  | >2 | oc | 12 | K | HZS | 7493156520 | Montáž prosvětleného nápisu označení stanice max. 6 m repasovaní plexiskla včetně opravy elektrovýzbroje | kus | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2580 | 2580 | 1 | 0 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | 0 | vlast.