## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 a
Soupis prací
Název stavby : |  | Výstavba PZS Pečky - Kouřim v km 5,997 a 12,543 | [5 empty] | Číslo stavby
Název SO : |  | SO 01 Elektrická přípojka nn pro PZS v km 5,997 | [5 empty] | Číslo SO | SO01
Datum zpracování : |  | 2013-03-27 | [5 empty] | Datum aktualizace :
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 701AAE | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | 701ADC | Geodetické vytyčení trasy | km | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5 | 701CFA | Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6 | 701HAA | Zdění pilíře pro skříně SP a SR - bez koncovkového dílu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Izolace základu, vyzdění lilíře z vápenocementových cihel včetně spárování, zhotovení betonového krytu pilíře. Bez výkopu a základu koncovkového dílu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 | 701FEA | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 | 701FEC | Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 | 701DAC | Kabelový prostup v protlačovaných otvorech do fí 220 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Příprava roury pro zatažení, spojování při zatažení, zatažení konopného lana do prostupu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 2 | Kabelizace
11 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 | 742GFD | Kabel CYKY 4Jx10 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 2 | Kabelizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 3 | Montáže elektro
13 | 742JAD | Ukončení kabelu CYKY 4x10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
14 | 743EAC | Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 63A pro připojení kabelu do 50 mm2 se 2 sadami jistících prvků na sloup nebo do zdi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistkové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
15 | 743EFA | Elektroměrová skříň venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 16 mm2 do zděného pilíře, vč. jističe do 80A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16 | 744IEB | Elektroměr trojfázový pro přímé měření do 100A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž měřicího přístroje do rozvaděče nebo skříně vč. dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17 | 747EAA | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18 | 747GAB | Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů | hod. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 3 | Montáže elektro |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 4 | Ostatní
19 | 747BAA | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
20 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Součet za Díl