## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 1xx | úsek Beroun - Plzeň
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 107 | BTS 136 žst.Kařízek | Součástí tohoto PS je výstavba BTS na pozemku ČD a.s. v žkm 71,890 trati č. 170, vpravo ve směru staničení v obvodu stanice, poblíž VB. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávající sdělovací místnosti ve VB. Bude dodána nová klimatizační jednotka. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Napájecí koaxiální kabely pro anténní systémy mezi stožárem a technologií BTS budou vedeny mezi stožárem a výpravní budovou po kabelové lávce, dále uvnitř budovy po kabelových roštech. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti blízkého TO, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 141. Pro napojení na přenosové zařízení mezi VB a TO se technologie BTS doplní párem optických modemů pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optických modemů, s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 50m, ze stávajícího rozvaděče RH v DK, který bude doplněn o nový elektroměr. Tento rozvaděč bude využit pro napojení technologie BTS a klimatizace. Přípojka bude ukončena v podružné rozvodnici R1 BTS u technologie BTS, kde bude umístěno jištění. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 151 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 141, 151, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit montáž nového elektroměru do stávajícího rozvaděče RH atd…