## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 2xx | úsek Plzeň - Cheb
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 206 | BTS 156 zast. Vranov u Stříbra | Součástí PS je výstavba BTS na pozemku SŽDC s.o. v žkm 377,888 trati č. 713, vpravo ve směru staničení, v obvodu železniční stanice v blízkosti stávajícího technologického objektu. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V místě stavby bude nutné odstranění drobné náletové zeleně. Nová jednosektorová BTS bude ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávajícím TO ve sdělovací místnosti. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Na stožár budou přemístěny i stávající antény systému TRS a MRS ze stávajícího trubkový stožár, který bude demontována po stavbě BTS. Nový stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti TO, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 251. Napojení BTS na přenosové zařízení se realizuje pomocí optických/metalických patchcordů. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 30m, mezi rozvaděčem zastávky RH-NN a podružným rozvaděčem BTS v místnosti TO. Rozvaděč RH-NN se doplní o nový jistič s podružným měřením SŽE HK. Kabelové vedení bude uloženo v kabelové liště a dvojité podlaze. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 241 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 241, 251, 601, ….. Předpokládá se krátkodobá výluka rádiových systémů TRS a MRS v závislosti na přemístění antén ze stávajícího stožáru na nový stožár BTS. Pro realizaci PS je nutné navýšit výkon stávajícího rozvaděče zastávky.