## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 2xx | úsek Plzeň - Cheb
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 202 | BTS 152 žst. Plzeň – Křimice | Součástí PS je výstavba BTS na pozemku ČD a.s. v žkm 335,430 trati č. 713, v obvodu železniční stanice u nástupiště č. 1. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V místě stavby bude nutné odstranění drobné náletové zeleně. Nová jednosektorová BTS bude ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken o délce cca 100m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE o délce cca 80m. Do zemní trasy se položí také jedna rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32 a vytyčovací vodič do výkopové rýhy o délce cca 35m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 251. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní párem optických modemů pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 40m, ze stávající trafostanice PM 0705 z rozvaděče 0,4R1 ukončená ve sloupkovém rozvaděči u TD BTS, kde bude i fakturační měření elektrické energie a přepěťová ochrana. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 15m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 241 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 241, 251, 601, …..