## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 1xx | úsek Beroun - Plzeň
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 113 | BTS 143 Ejpovický tunel | Součástí tohoto PS je výstavba BTS v žkm 95,865 trati č. 170, v blízkosti tunelu budovaného v rámci stavby modernizace. Pro zajištění dostatečného pokrytí signálem GSM-R před vjezdem resp. výjezdem z tunelu budou na oba portály (Rokycany a Plzeň) instalovány vnější antény. Vnitřní technologie BTS bude umístěna v technologické místnosti u portálu Rokycany (žkm 95,865) a jednotlivé repeatery budou umístěny v propojce č.3 (žkm 97,245), energocentrále tunelu (žkm 98,685) a v technologické místnosti u portálu Plzeň (žkm 99,985). Pro BTS 143 nebude budován nový anténní stožár. Pro možnost uchycení obou diskrétních antén na vjezdový resp. výjezdový portál tunelu Ejpovice budou zkonstruovány dvě venkovní ocelové konstrukce. Tyto konstrukce budou uchyceny na oba portály tunelu Ejpovice. Během stavby modernizace bude mezi jednotlivými sdělovacími a technologickými místnostmi v tunelových tubusech instalován místní optický kabel o dimenzi 36vl. V tomto MOK bude využitý pro propojení BTS a přenosového zařízení resp. pro propojení mezi Master a Remote Unit jednotlivých repeaterů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito přenosové zařízení SDH STM-4 realizované v rámci stavby modernizace, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 141. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní párem optických modemů pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Napájení Remote Unit je řešeno vždy samostatným zálohovaným stejnosměrným napájecím zdrojem s napětím 48V, s bateriemi na 6 hodin záložního provozu. Zdroj včetně baterie bude umístěn v nové 19“/42U skříní společně s repetarem. Napájení technologie BTS bude řešeno z rozvaděčů SR, které budou v jednotlivých uvedených prostorech instalovány v rámci stavby modernizace. Do dotčených rozvaděčů SR bude nainstalován nový jistič a elektroměr. Kabelový rozvod pro připojení repeaterů i technologie BTS bude veden v nových vkládacích elektroinstalačních lištách, délka rozvodu je cca 100m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 151 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 141, 151, 601, ….. Nutná koordinace se stavbou modernizace v úseku Rokycany -Plzeň.