## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 1xx | úsek Beroun - Plzeň
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 112 | BTS 142 Ejpovice | Součástí tohoto PS je výstavba BTS na pozemku SŽDC s.o. v žkm 94,388 trati č. 170, mezi trasou původní trati a přeložky navržené v rámci stavby modernizace. V místě navržené BTS je omezený prostor pro těžkou stavební techniku, pro příjezd přímo na místo výstavby bude nutné vytvořit novou příjezdovou komunikaci. Bude nutné vykácet náletovou zeleň v místě stavby BTS. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 35m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se provede výpich na dálkovém optickém kabelu, položeném v rámci stavby modernizace. Mezi BTS a připravenou kabelovou komorou se položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 130m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE o délce cca 90m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro uložení chráničky budou v rozsahu cca 122m. Součástí je i podvrt pod pozemní komunikací o délce cca 10m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 v TD BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 141. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 170m. Pro stavbu BTS je ve stavbě modernizace navržen kabel z kabelové skříně KS02. Vzhledem k posunutí místa pro BTS bude položen nový kabel stejného typu z původně uvažovaného místa a povede k TD BTS. Přípojka bude ukončená v rozvaděči u TD BTS, kde bude i fakturační měření elektrické energie a přepěťová ochrana. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 155m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 151 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 141, 151, 601, ….. V okolí staveniště se nachází stávající podzemní kabelový objekt, který omezuje prostor pro manipulaci s těžkou technikou a jeřábem. Nutná koordinace se stavbou modernizace v úseku Rokycany -Plzeň.