## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 2xx | úsek Plzeň - Cheb
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 213 | BTS 163 tunel Ošelín | Součástí PS je výstavba BTS na pozemku SŽDC s.o. v žkm 395,709 trati č. 713, vpravo ve směru staničení v širé trati na volné ploše na horní hraně svahu nad železniční tratí. V místě navržené BTS není dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování BTS je možný po příjezdové komunikaci, kterou bude nutné zpevnit v délce cca 175m. V místě stavby bude nutné odstranění drobné náletové zeleně. Nová jednosektorová BTS bude ve venkovním provedení. Technologie BTS bude umístěna v nové temperované venkovní technologické skříni. Technologická skříň bude vybavena dle specifikace v části D dokumentace a bude umístěna v ochranné mřížové kleci. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 15m a na stožáru trakčního vedení č. 81. Nový stožár bude příhradový, čtvercového průřezu průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se provede oboustranný výpich vláken ze stávajícího dálkového optického kabelu. Bude realizována nová kabelová komora, z níž se položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken o délce cca 255m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE o délce cca 240m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič do výkopové rýhy o délce cca 24m, součástí kabelové trasy bude i řízený protlak pod tratí o délce cca 10m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 v TS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 251. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce kabelu cca 250m, ze stávajícího sloupku GSMR5, kde dojde k osazení nové lišty a jističe, a bude ukončená ve sloupkovém rozvaděči u TS BTS, kde bude i fakturační měření elektrické energie a hlavní jištění. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 220m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 241 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 241, 251, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit doplnění rozvaděče GSMR5. V okolí staveniště není dostatek prostoru pro manipulaci s těžkou stavební technikou. Na místo betonového základu bude nutné potřebný beton dovážet ručním způsobem případně jej tlačit pomocí kompresorů. Anténa 2 bude umístěna stožár trakčního vedení a bude směrována do blízkého portálu tunelu.