## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 1xx | úsek Beroun - Plzeň
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 102 | BTS 131 zast.Stašov | Součástí tohoto PS je výstavba BTS na pozemcích SŽDC s.o. a ČD a.s. v žkm 51,185 trati č. 170, vlevo ve směru staničení, v prostoru zastávky. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se provede oboustranný výpich vláken ze stávajícího dálkového optického kabelu. Mezi kabelovou optickou spojkou a BTS se položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken o délce cca 150m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE o délce cca 120m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro uložení chráničky budou v rozsahu cca 15m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 v TD BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 141. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 30m, ze stávající rozvaděče RO zastávky, který bude doplněn o nové jištění, a bude ukončená ve sloupkovém rozvaděči u TD BTS, kde bude i fakturační měření elektrické energie a přepěťová ochrana. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 25m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 151 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 141, 151, 601, ….. Výstavbu BTS 131 je nutno koordinovat se stavbou „Zpevnění plochy SŽDC na pozemku dráhy p.č. 399/1 k.ú. Stašov, vlaková zastávka Stašov“. Pro realizaci PS je nutné doplnění stávajícího rozvaděče RO zastávky atd...