## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 1xx | úsek Beroun - Plzeň
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 110 | BTS 139 žst.Rokycany | Součástí tohoto PS je výstavba BTS na pozemku SŽDC s.o. v žkm 86,930 trati č. 170, vpravo ve směru staničení poblíž objektu ATÚ. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávajícím objektu ATÚ ve sdělovací místnosti. Dojde k dodání nové klimatizační jednotky. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Napájecí koaxiální kabely pro anténní systémy mezi stožárem a technologií BTS budou vedeny mezi stožárem a výpravní budovou po kabelové lávce, dále uvnitř budovy po kabelových roštech. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 umístěné ve stejné místnosti jako technologie BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 141. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 20m, ze stávajícího z rozvaděče RE03, kde bude doplněn o nový jistič a elektroměr, jistič, a ukončená v nové podružné rozvodnici R BTS ve sdělovací místnosti, kde bude i fakturační měření elektrické energie. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 151 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 141, 151, 601, ….. V bezprostřední blízkosti výstavby základu anténního stožáru se nacházejí kabelové trasy ve správě OŘ SEE a dále dálkový kabel DK TUDC. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem k posunutí stožáru je nutné po vytyčení a případné kolizi tyto kabely mechanicky ochránit, případně stranově přeložit.