## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 1xx | úsek Beroun - Plzeň
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 114 | BTS 150 zast.Plzeň-Doubravka | Součástí tohoto PS je výstavba BTS na pozemku SŽDC s.o. v žkm 100,822 trati č. 170, vlevo ve směru staničení, v prostoru po demolovaném objektu bývalé spínací stanice. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se provede výpich z dálkového optického kabelu pokládaného v rámci stavby modernizace. Mezi BTS a novou kabelovou spojkou se položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 95m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE o délce cca 40m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro uložení chráničky budou v rozsahu cca 40m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 v TD BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 141. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 30m, trasa navazuje na kabel položený v rámci stavby modernizace. Přípojka bude vedena z rozvaděče zastávky RO, který vznikne během stavby modernizace, a bude ukončená ve sloupkovém rozvaděči u TD BTS. Rozvaděč RO bude třeba osadit novým vypínačem. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 25m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 151 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 141, 151, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit osazení rozvaděče RO novým vypínačem s jm. proudem 20A, prodloužit kabelovou trasu NN přípojky, vzhledem k novému umístění BTS atd… Nutná koordinace se stavbou modernizace v úseku Rokycany -Plzeň.