## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 1xx | úsek Beroun - Plzeň
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 104 | BTS 133 tunel Osek | Součástí tohoto PS je výstavba BTS na pozemku SŽDC s.o. v žkm 62,106 trati č. 170, vlevo ve směru staničení v blízkosti tunelu. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve venkovním provedení. Technologie BTS bude umístěna v nové temperované přístrojové skříni. Anténní systém bude sestaven z 1ks antén. Anténa bude umístěna na stávajícím stožáru systému TRS a bude namířena směrem na portál tunelu. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 100m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE o délce cca 50m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro uložení chráničky budou v rozsahu cca 35m. Součástí této přípojky je i protlak pod tratí o délce cca 12m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-14 umístěné ve venkovní skříni, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 141. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Napájení technologické skříně BTS bude provedeno z nového plastového pilířového rozvaděče NN v kombinaci s kabelovou skříní, do níž bude vyveden stávající kabel napojený z trafostanice TR ČD u tunelu. V novém rozvaděči bude umístěno fakturační měření a přepěťová ochrana. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 10m, ukončená v přístrojové skříni BTS. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 8m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 151 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 141, 151, 601, …..