## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 2xx | úsek Plzeň - Cheb
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 215 | BTS 165 Damnov | Součástí PS je výstavba BTS na pozemku SŽDC s.o. v žkm 399,166 trati č. 713, vlevo ve směru staničení v blízkosti mostního objektu. V místě navržené BTS není dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování BTS je možný po příjezdové komunikaci. V místě stavby bude nutné odstranění drobné náletové zeleně a obnovení a doplnění odvodňovacího zařízení dráhy. Nová jednosektorová BTS bude ve venkovním provedení. Technologie BTS bude umístěna v nové temperované venkovní technologické skříni. Technologická skříň bude vybavena dle specifikace v části D dokumentace a bude umístěna v ochranné mřížové kleci. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Nový stožár bude příhradový, čtvercového průřezu průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se provede oboustranný výpich vláken ze stávajícího dálkového optického kabelu. Bude realizována nová kabelová komora, z níž se položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken o délce cca 110m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE o délce cca 90m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič do výkopové rýhy o délce cca 90m, součástí kabelové trasy bude i řízený protlak pod tratí o délce cca 10m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 v TS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 251. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce kabelu cca 100m, ze stávajícího sloupku GSMR6, kde dojde k osazení nové lišty a jističe, a bude ukončená ve sloupkovém rozvaděči u TS BTS, kde bude i fakturační měření elektrické energie a hlavní jištění. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 65m, součástí kabelové trasy bude i řízený protlak pod tratí o délce cca 10m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 241 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 241, 251, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit doplnění rozvaděče GSMR6. V blízkosti výstavby BTS je vedeno stávající odvodnění železniční tratě, které bude výstavbou BTS dotčeno a bude jej nutné po ukončení stavebních prací obnovit do původního fungujícího stavu. Navíc bude nutné toto odvodnění doplnit o cca 20m odvodňovací žlaby pro úplnou funkčnost stávajícího odvodnění.