## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 2xx | úsek Plzeň - Cheb
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 203 | BTS 153 Bdeněves | Součástí PS je výstavba BTS na pozemku SŽDC s.o. v žkm 361,603 trati č. 713, vlevo ve směru staničení na volné ploše v blízkosti přejezdu. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V místě stavby bude nutné odstranění drobné náletové zeleně. Nová jednosektorová BTS bude ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se provede oboustranný výpich vláken ze stávajícího dálkového optického kabelu. Bude realizována nová kabelová komora, z níž se položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken o délce cca 45m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE o délce cca 30m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič do výkopové rýhy o délce cca 30m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 v objektu TD, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 251. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 110m, z nové transformační stanice TS 25, jejíž součástí bude i fakturační měření elektrické energie a přepěťová ochrana pro BTS. Přípojka NN bude ukončená ve sloupkovém rozvaděči na TD BTS. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 175m a dva protlaky pod tělesem komunikace a dráhy o celkové délce cca 41m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 241 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 241, 251, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit vybudování nové transforamční stanice TS 25, realizaci protlaků pod dráhou a pozemní komunikací atd……