## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 1xx | úsek Beroun - Plzeň
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 106 | BTS 135 Zbiroh | Součástí tohoto PS je výstavba BTS na pozemku ČD a.s. v žkm 68,350 trati č. 170, vpravo ve sěru staničení, v blízkosti technologického objektu. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a blízkým technologickým objektem položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 70m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE o délce cca 40m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro uložení chráničky budou v rozsahu cca 15m. Součástí kabelové trasy je i protlak o délce cca 5m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 v TD BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 141. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 30m, ze stávajícího rozvaděče RE, kde bude vyměněn stávající hlavní jistič za nový, ukončená ve sloupkovém rozvaděči u TD BTS, kde bude i fakturační měření elektrické energie a přepěťová ochrana. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 25m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 151 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 141, 151, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit doplnění stávajícího rozvaděče u TO atd…