## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 2xx | úsek Plzeň - Cheb
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 207 | BTS 157 Svinná | Součástí PS je výstavba BTS na pozemku SŽDC s.o. v žkm 379,508 trati č. 713, vpravo ve směru staničení na volné ploše mezi tratí a začátkem lesního porostu. V místě navržené BTS není dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování BTS je možný po příjezdové komunikaci, kterou bude nutné zpevnit v délce cca 75m. V místě stavby bude nutné odstranění drobné náletové zeleně a malé teréní úpravy. Nová jednosektorová BTS bude ve venkovním provedení. Technologie BTS bude umístěna v nové temperované venkovní technologické skříni. Technologická skříň bude vybavena dle specifikace v části D dokumentace a bude umístěna v ochranné mřížové kleci. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 15m. Stožár bude příhradový, čtvercového průřezu průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se provede oboustranný výpich vláken ze stávajícího dálkového optického kabelu. Bude realizována nová kabelová komora, z níž se položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken o délce cca 45m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE o délce cca 20m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič do výkopové rýhy o délce cca 20m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 v TS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 251. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce kabelu cca 85m, z nové transformační stanice TS 25, jejíž součástí bude i fakturační měření elektrické energie a přepěťová ochrana pro BTS. Přípojka NN bude ukončená ve sloupkovém rozvaděči na TD BTS. Součástí přípojky jsou výkopové práce v celkové délce cca 140m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 241 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 241, 251, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit vybudování nové transforamční stanice TS 25 atd……