## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 1xx | úsek Beroun - Plzeň
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 108 | BTS 137 žst.Holoubkov | Součástí tohoto PS je výstavba BTS na pozemku ČD a.s. v žkm 77,850 trati č. 170, vpravo ve směru staničení, v prostoru stanice poblíž VB. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávající výpravní budově. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Napájecí koaxiální kabely pro anténní systémy mezi stožárem a technologií BTS budou vedeny mezi stožárem a výpravní budovou po kabelové lávce, dále uvnitř budovy po kabelových roštech. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 141. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 50m, ze stávajícího z rozvaděče RH, kde bude vyměněn jistič, a ukončená v novém rozvaděči RE BTS ve sdělovací místnosti, kde bude i fakturační měření elektrické energie a přepěťová ochrana. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 151 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 141, 151, 601, ….. Pro realizace PS je nutné zajistit úpravy ve stávajícím rozvaděči RH stanice, přemístění stávající klimatizační jednotky atd…