## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 2xx | úsek Plzeň - Cheb
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 217 | BTS 167 Pavlovický tunel | Součástí PS je výstavba BTS na pozemcích SŽDC s.o. v žkm 403,188 trati č. 713, vlevo ve směru staničení na volné ploše v širé trati. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, je možné využít přístupovou komunikaci, které bude nutné zpevnit mostní objekt. V místě stavby bude nutné odstranění drobné náletové zeleně. Nová jednosektorová BTS bude ve venkovním provedení. Technologie BTS bude umístěna v nové temperované venkovní technologické skříni. Technologická skříň bude vybavena dle specifikace v části D dokumentace a bude umístěna v ochranné mřížové kleci. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 15m. Nový stožár bude příhradový, čtvercového průřezu průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se provede oboustranný výpich vláken ze stávajícího dálkového optického kabelu. Bude realizována nová kabelová komora, z níž se položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken o délce cca 155m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE o délce cca 135m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič do výkopové rýhy o délce cca 135m, součástí kabelové trasy bude i řízený protlak pod tratí o délce cca 15m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 v TS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 251. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce kabelu cca 80m. Přípojka NN bude napojena kabelovou spojkou a smyčkovací skříní SS100 v pilíři s odbočkou ze stávajícího silového kabelu položeného podél trati v rámci stavby optimalizace a bude ukončená ve sloupkovém rozvaděči u TS BTS, kde bude i fakturační měření elektrické energie a hlavní jištění. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 65m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 241 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 241, 251, 601, …..