## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 80x | Dispečerská řídící technika
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 804 | BTS Řebří, DŘT | V rámci tohoto PS bude v technologickém domku BTS v nástěnné skříni osazena nová podřízená stanice na bázi PLC automatu, která bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s zařízení SDH (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) spolupracovat v režimu multipoint s řídící jednotkou v Elektrodispečinku Plzeň. Do podřízené stanice budou zavedeny informace z ovládacího panelu DOÚO prostřednictvím komunikačního rozhraní RS 485 (ethernet). Podřízená stanice PLC bude vybavena oddělovacími reléovými členy. Napájení zařízení DŘT bude z rozvaděče zálohované sítě trvale zálohovaným napájecím systémem. Součástí PS jsou nejen dodávka a montáž telematického zařízení včetně parametrizace a oživení, ale i zkoušky zařízení a uvedení do provozu, školení obsluhy, vyhotovení průkazu způsobilosti a provozní zkoušky včetně verifikace signálů a povelů atd... Hlavní kvantitativní údaje PS jsou: telematické zařízení s programovým vybavením cca 1ks, 10" LCD dotykový panel cca 1ks, průmyslový převodník ethernet /optika (SM)cca 2ks, instalace, oživení a parametrizace zařízení cca 1ks, zkoušky a uvedení do provozu cca 1ks, atd... Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 201 - 228 a 805 atd. …..