## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
SO 83x | Úpravy DOÚO
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
SO 833 | BTS Vrbice u Stříbra, DOÚO | V rámci toho SO bude nový motorový pohon (řešené v rámci SO 823) začleněn do systému DOÚO. Nový ovládací panel DOÚO bude umístěn na stěně v technologickém domku BTS. Panel je řešen jako nástěnný v provedení „PLC“ s vnějším dotykovým panelem s vizualizací provozního stavu. Typové provedení panelu bude kompatibilním s technologiemi DOÚO provozovanými v rámci oblasti řízení z dispečerského pracoviště ED SŽDC Plzeň. Silové výstupy směrem k motorovému pohonu budou řešeny přes přechodové svorky umístěné v samostatných přechodových skříních MX, výstupy směrem k DŘT. Zemní práce nejsou součástí tohoto SO. Kabelizace bude ukončena svorkovnici přechodové skříně. Přechodová skříň bude umístěna rovněž na trakčním stožáru vedle příslušného motorového pohonu. Kabelový rozvod bude řešen kabely CYKY. Kabelová trasa DOÚO v bude v celkové délce 150m vedena na pozemku SŽDC ve společné chráničce DN110 s kabely NN v pískovém loži. Hlavní kapacitní údaje SO jsou: kabel CYKY 7 x 4 mm2 délky cca 80m, kabel CYKY 7 x 2,5 mm2 délky cca 20m, ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů cca 1ks, napájecí souprava pro ovladač DOÚO cca 1ks, svorkovnicová skříň plastová do 40 svorek – vnitřní provedení cca 1ks, svorkovnicová skříň plastová do 40 svorek – venkovní provedení cca 1ks atd… Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 201-228, SO 811-814 a 821-824 atd…