## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 784 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - Výstavba trakční transformovny Doudlevce | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Zast. Plzeň jižní předměstí, DOÚO | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 73 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 35-36-03.1.2 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-08-16 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 743D | Dálkové ovládání úsekových odpojovačů ( DOÚO )
2 | 743DAF | Rozšíření ovladače DOÚO o modul pro komunikaci s nadřazeným systémem pomocí dohodnutého protokolu ( např. PROFIBUS - DP ) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž komunikačního modulu včetně veškerého příslušentsví a doplňků v rozvaděči. Dále obsahuje cenu za příslušný software, oživení a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
3 | 743DAH | Nastavení a seřízení systému DOÚO v návaznosti na dálkové řízení a ovládání | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Všechny náklady na nastavení a seřízení systému, vybavení příslušným softwarem, včetně měření vstupních a výstupních údajů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
4 | 743DAG | Rozšíření ovladače DOÚO o dotykovou obrazovku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž dotykové obrazovky včetně veškerého příslušentsví a doplňků v rozvaděči. Dále obsahuje příslušný sofware včetně oživení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
6 | 743DBF | Svorkovnicová skříň plastová do venk. prostředí do 24 svorek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
S | Celkem za 743D | Dálkové ovládání úsekových odpojovačů ( DOÚO ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742G | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn
6 | 742GGI | CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka kabelů příloha tech. zprávy
7 | 742GGF | CYKY 12 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka kabelů příloha tech. zprávy
8 | 742GGJ | CYKY 12 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
9 | 742JAH | Ukončení 7 - 12-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
10 | 742JBJ | Kabelová spojka pro 4 - 7 - žílové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
S | Celkem za 742G | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742K | Pomocné práce
20 | 742KAF | Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m | m | 549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Výkres situace - příloha č.2
S | Celkem za 742K | Pomocné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výkres situace - příloha č.2
14 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15 | 701CDA | Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16 | 701CGJ | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výkres situace - příloha č.2
17 | 701CGA | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
19 | 701CFD | Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovnaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
20 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
21 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
22 | 701FBB | Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun do rýhy, provedení podkladové a zásypové vrstvy, dodání a přemísťování cihel, uložení do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
23 | 701FFA | Podbití pražců | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Podbití pražců a úprava štěrkového lože. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
24 | 701FAD | Zřízení a odstranění pražcového provizoria | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení a odstranění pražcového provizoria při výkopu rýhy pod kolejí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
25 | 701FFB | Vyčištění štěrkového lože | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Vyčištění štěrkového lože a úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
26 | 701FAA | Zřízení a odstranění provizorní lávky | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení a odstranění provizorní lávky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
27 | 701FAE | Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop a zához průzkumné sondy ručně vč. zřízení a odstranění příložného pažení v zemině tř.4 a všech dalších pomocných prací. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához výkopu s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
28 | 701FBE | Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 701D | Prostupy, průchody zdivem a kryty
29 | 701DBF | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 701D | Prostupy, průchody zdivem a kryty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu
30 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747G | HZS
31 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 747G | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747B | Revize elektrického zařízení
32 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 747B | Revize elektrického zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747C | Průkaz způsobilosti
33 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 747C | Průkaz způsobilosti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747E | Měření kabelových vedení a osvětlení
34 | 747EAA | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 747E | Měření kabelových vedení a osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství