## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - Výstavba trakční transformovny Doudlevce | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | TT Plzeň Doudlevce, vnější uzemnění | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 79 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 97-23-08 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-09-22 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-04-14 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | m74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení | [8 empty] | SD
1 | 741FAA | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: 40; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
2 | 741FAI | Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 2: 25; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
3 | 741FAM | Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 3: 50; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
4 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 4: 550; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
5 | 741FBK | Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 5: 10; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
6 | 741FBO | Zkušební jímka venkovní - do zpevněné plochy, komplet | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemní jímky do zpevněné plochy sestávající z : kabelové šachty plastové o rozměrech 680x680x915, litinového víka k šachtě, výkopu a záhozu díry pro šachtu v zemině tř.4 o velikosti 1000x1000x1300mm vč. bourání živičného povrchu/ rozebrání dlažby, uzemňovacího kruhu s Fezn 30x4mm do šachty vč. montáže, štěrkového zásypu v šachtě po montáži do výšky 70cm a úpravy povrchu terénu v okolí uzemňovací jímky včetně položení živičného povrchu ( všechny vrstvy dle ČSN ) / pokládky dlažby na štěrkový podklad. Položka rovněž obsahuje zhotovení podkladní betonové desky pod šachtu z betonu C12/15 - 1,2m3 včetně podkladních vrstev a odtokové trubky a dále zásyp šachty betonovou směsí ve výkopu do výšky 70cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 6: 3; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
7 | 741FBP | Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m) | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a jeho uložení do výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 7: 550; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
8 | 741FBQ | Vyvedení a připojení uzemnění na kovové oplocení | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Očištění kovového oplocení, vodivé připojení pásku FeZn svorkami, změření, zaizolování nebo zabarvení ochranným nátěrem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 8: 20; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
9 | 741FBR | Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování | kus | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a svařování vč. zaizolování spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 9: 160; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
10 | 742IAA | 1-AYY 1 x 240 mm2, kabel s plastovou izolací | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 10: 80; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
11 | 742JAA | Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 11: 4; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
12 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 12: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
13 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 13: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
14 | 747DBC | Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku přes 200m do 500m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 14: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
15 | 747DBG | Měření krokového a dotykového napětí zemnící sítě do 200 m2 plochy | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 15: 3; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
16 | 747DBH | Měření krokového a dotykového napětí zemnící sítě za každých dalších 100 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 16: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
17 | 747EAC | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x150 do 300 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 17: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
18 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 18: 30; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
| 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutnách pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | : 5; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za m74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | m70 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | [8 empty] | SD
19 | 701AAE | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 0.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 19: 0.55; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
20 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 20: 550; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
21 | 701CFA | Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 21: 550; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
22 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 173.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 22: 173.25; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
23 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 192.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 23: 192.5; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
24 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 24: 40; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
| 702AB0 | Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km | t | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | : 40; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za m70 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství