## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | TNS Chomutov, stejnosměrná část 3kV-DC | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 812 24 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 332 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-02-15 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-08-05 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | m74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení
1 | 746DBC | Trojfázový trakční usměrňovač, 12-ti pulsní, základní proud DC 1500A, Un 3300V DC, třída přetížitelnosti V, skříňové provedení, včetně přepěťové ochrany, odpojovače mínus pólu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž usměrňovače, včetně příslušenství, dopravu usměrňovače na stavbu, manipulace a instalace vč. příslušenství na stanoviště ( vnitřní), uvedení do provozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: 3; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
2 | 746DBE | Základový izolační rám pro skříňový trakční usměrńovač z kompozitního materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž materiálu, očistění, povrchovou úpravu rámu, dovoz a manipulaci, uložení, zaměření a usazení rámu do podlahy vč. asistence dodavatele usměrňovače, vystavení protokolu o jeho uložení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
3 | 74RFR332-01 | Ovládací skříň pro trakční usměrňovač - ovládání s terminálem | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 3: 3; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
4 | 746DCC | 1 fázová trakční vzduchová vyhlazovací tlumivka bez železného jádra, Un 3000V DC, In 1750A, indukčnost 4mH, třída přetížitelnosti V | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž tlumivky, včetně příslušenství,dopravu tlumivky na stavbu, manipulace a instalace vč. příslušenství na stanoviště (vnitřní), uvedení do provozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 4: 3; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
5 | 746ECB | Stejnosměrný rozváděč zpětného vedení 3kV DC, pole s odpojovačem, Un 3000V DC, In do 6000 A, vnitřní skříňový | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, prohlídku zařízení, účast odpovědného pracovníka dodavatele při montáži, dodavetelskou dokumentaci k rozvaděči, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů, vystavení výchozí revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 5: 4; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
6 | 746ECC | Stejnosměrný rozváděč zpětného vedení 3kV DC, pole vývodu k trati, Un 3000V DC, In do 6000 A, vnitřní skříňový | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, prohlídku zařízení, účast odpovědného pracovníka dodavatele při montáži, dodavetelskou dokumentaci k rozvaděči, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů, vystavení výchozí revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 6: 3; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
7 | 74RFR332-02 | Vozík s polovinou usměrňovače 3000V-DC 1500 A-náhradní díl | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku usměrňovače, včetně příslušenství, dopravu usměrňovače na stavbu, manipulace a instalace vč. příslušenství na stanoviště ( vnitřní). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 7: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
8 | 745AHG | Ocelový rám pod skříň vn rozvaděče do Un 38,5kV | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž materiálu, očistění, povrchovou úpravu rámu, dovoz a manipulaci, uložení, zaměření a usazení rámu do podlahy, vystavení protokolu o jeho uložení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8: 7; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
9 | 74RFR332-03 | Dokumentace k trakčnímu usměrňovači | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku dokumentace , její dopravu na stavbu. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů | 9: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
10 | 74RFR332-04 | Software, drivery, parametrizace a uvedení do provozu, komunikace a vizualizace v režimu místního řízení, ocranné funkce, vše pro trakční usměrňovače | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Instalaci dodaného SW, driverů, parametrizaci, a uvedení PLC a dotykového panelu do provozu vč. nastavení komunikace a vizualizace, nastavení ochranných funkcí | 10: 3; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
11 | 74RFR332-05 | Účast na zprovoznění a zkouškách systému ASDŘ pro trakční usměrňovače | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Náklady na účast a činnost kompetentního pracovníka dodavatele při zkouškách ASDŘ celého technologického systému | 11: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
12 | 74RFR332-06 | Kompletní napěťové zkoušky usměrňovací skupiny | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: provedení napěťových zkoušek dle specifikace dodavatele, dále obsahuje cenu za použité měřící zařízení a vyhotovení protokolu o zkoušce | 12: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
13 | 74RFR332-07 | Stejnosměrný rozváděč 3kV DC, pole napáječe s rychlovypínačem, Un 3000V DC, In 3600 A, vývod, odpojovač plus pólu, zkratovač (uzemňovač) vývodu, omezovač přepětí | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, prohlídku zařízení, účast odpovědného pracovníka dodavatele při montáži, dodavetelskou dokumentaci k rozvaděči, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů, vystavení výchozí revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 13: 3; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
14 | 746EAC | Stejnosměrný rozváděč 3kV DC, pole napáječe s rychlovypínačem, Un 3000V DC, In 3600 A, zkratovač/uzemňovač vývodu, omezovač přepětí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, prohlídku zařízení, účast odpovědného pracovníka dodavatele při montáži, dodavetelskou dokumentaci k rozvaděči, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů, vystavení výchozí revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 14: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
15 | 746EAG | Rezervní vozík s rychlovypínačem Un 3000V DC, In 3600 A, kompletně vybavený | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, prohlídku zařízení, dodavetelskou dokumentaci k zařízení, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů, vystavení výchozí revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 15: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
16 | 746EAH | Základový izolační rám pro skříňový stejnosměrný rozvaděč z kompozitního materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, prohlídku zařízení, účast odpovědného pracovníka dodavatele při montáži, dodavetelskou dokumentaci k rámu, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů, vystavení výchozí revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 16: 5; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
17 | 74RFR332-08 | Zkušební stanoviště rezervního vozíku (mimo blok R3) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, prohlídku zařízení, účast odpovědného pracovníka dodavatele při montáži, dodavetelskou dokumentaci k rozvaděči, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů, vystavení výchozí revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 17: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
18 | 74RFR332-09 | Ovládací skříň pro R3kV, napáječ - ovládání s terminálem, s ochranou - proudové funkce, napěťové funkce | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně výpočtu a nastavení ochran, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 18: 5; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
19 | 74RFR332-10 | Rozvaděč pro zemní ochrany - zemní napěťová a proudová ochrana, havarijní ochrana | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně napěťové a proudové zemní ochrany havrijní ochrany a podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně výpočtu a nastavení ochran, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 19: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
20 | 74RFR332-11 | Dokumentace k rozváděči R3 kV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku dokumentace , její dopravu na stavbu. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů | 20: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
21 | 74RFR332-12 | Kompletní dodávka kabelů VN do 10 kV do 500 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 21: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
22 | 74RFR332-13 | Kompletní kabelové koncovky vnitřní pro jednožílové kabely do 10 kV v rámci toho to PS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | p | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 22: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
23 | 74RFR332-14 | Software, drivery, parametrizace a uvedení do provozu, komunikace a vizualizace v režimu místního řízení, ocranné funkce, vše pro pole napáječe/přívodu | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Instalaci dodaného SW, driverů, parametrizaci, a uvedení PLC a dotykového panelu do provozu vč. nastavení komunikace a vizualizace, nastavení ochranných funkcí | 23: 7; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
24 | 74RFR332-15 | Kompletní provedení vývojového diagramu pro terminál, blokace, výkony dodavatele pro kompatibilitu technologie 3kV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Provedení analýzy technologického systému a vypracování vývojového diagramu pro SW PLC | 24: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
25 | 74RFR332-16 | Účast na zprovoznění a zkouškách systému ASDŘ pro R3 kV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Náklady na účast a činnost kompetentního pracovníka dodavatele při zkouškách ASDŘ celého technologického systému | 25: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
26 | 74RFR332-17 | kompletní napěťové zkoušky R3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: provedení napěťových zkoušek dle specifikace dodavatele, dále obsahuje cenu za použité měřící zařízení a vyhotovení protokolu o zkoušce | 26: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
27 | 74RFR332-18 | Kompletní dodávka vlnitá pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační 32-40mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky ( klipy, pásky, hmoždinky a pod. ) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 27: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
28 | 741ABG | Kompletní dodávka trubka plastová tuhá, hladká, bezhalogenová (HF) elektroinstalační 32-50mm uložená pevně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 28: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
29 | 741ABM | Kompletní dodávka pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 50-63mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky ( klipy, pásky, hmoždinky a pod. ) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 29: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
30 | 741CCC | Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 20 kg | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 30: 10; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
31 | 741CCM | Dokončovací práce v kobce vn do 35kV | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž veškerého materiálu včetně dovozu, manipulace a podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 31: 8; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
32 | 74RFR332-19 | Kompletní kabelové rošty, lávky včetně stojin, výložníků a ilolačních desek do roštu nebo lávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelového roštu, lávky včetně stojin, výložníků a ilolačních desek do roštu nebo lávky vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 32: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
33 | 741FAA | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 33: 400; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
34 | 741FCA | Svodový vodič na povrchu s podpěrami FeZn do d=10mm | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 34: 48; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
35 | 741FAE | Uzemňovací vodič Cu na povrchu do 50mm2 pevně vč. nátěru | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 35: 50; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
36 | 741FAL | Podpěra vedení PV 42 pro FeZn 30x4 mm | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž podpěry, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 36: 120; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
37 | 741FAM | Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 37: 60; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
38 | 74RFR332-20 | Komlpetní dodávka kabelových příchytek pro kabely VN a NN v rámci tohoto PS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž příchytky včetně dovozu a manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 38: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
39 | 74RFR332-21 | Komlpetní dodávka gumových vložek proo příchytky kabelů VN a NN | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vložky včetně dovozu a manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 39: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
40 | 74RFR332-22 | Kompletní dodávka kabelů NN (napájecí, ovládací, signalizační) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 40: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
41 | 74RFR332-23 | Kompletní ukončení vodičů a kabelů NN izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení, označení šťítkem, stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 41: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
42 | 74RFR332-24 | Kompletní zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 42: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
43 | 74RFR332-25 | Kompletní zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 43: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
44 | 742KAA | Odjutování a očištění kabelu do pr. 300 mm2 | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Odjutování a očištění kabelu vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 44: 39; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
45 | 74RFR332-26 | Kompletní ochrana kabelů proti ohni (nátěr) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Ochranný nátěr kabelu vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 45: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
46 | 747AAG | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů vn, bez nastavení ochrany - 1 pole | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 46: 15; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
47 | 747AAH | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - revize, seřízení a uvedení do provozu řídící skříně pro vn - 1 pole | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 47: 8; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
48 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 48: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
49 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 49: 83; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
50 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 50: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
51 | 747CBB | Vydání příkazu "B" - složité pracoviště | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn. | 51: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
52 | 74RFR332-27 | Kompletní zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 52: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
53 | 747ECB | Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provoz měřícího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 53: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
54 | 747FAA | Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu PS/SO | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Položka obsahuje cenu za měření podle ČSN potřebné pro vydání průkazu způsobilosti vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 54: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
55 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 55: 50; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
56 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 56: 100; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
57 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 57: 50; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
58 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutnách pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 58: 20; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
59 | 74RFR332-28 | Kompletní dodávka bezpečnostních tabulek v rámci PS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 59: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
60 | 74RFR332-29 | Jednopólové schéma zařízení, nástěnné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 60: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
61 | 74RFR332-30 | Kompletní písmomalářské práce v rámci PS - písmena a číslice do výšky 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 61: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
62 | 74RFR332-31 | Kompletní utěsnění kabelů vstupujících do objektu proti tlakové vodě | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž ucpávky (utěsnění), dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 62: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za m74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | m74-D | Demontáže
63 | 74ZRFR332-01 | Kompletní demontáž stávajících trubkových rozvodů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Demontáž stávajících trubkových vedení včetně manipulace a všech pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Dále obsahuje náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 63: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
64 | 74ZRFR332-02 | Kompletní demontáž ocelové nosné konstrukce | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Demontáž stávající ocelové konstrukce včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Dále obsahuje náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 64: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
65 | 74ZRFR332-03 | Kompletní demontáž stávajících roštů/žlabů vč. kabelů, výložníků a stojen | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Demontáž stávajícího kabelového roštu/žlabu včetně kabelových vedení umístěných na roštu a manipulace s nimi. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Dále obsahuje náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 65: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
66 | 74ZRFR332-04 | Kompletní demontáž stávajícího vnitřního uzemnění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Demontáž stávajícího vnitřního uzemnění - pásku, vodičů, podpěr, svorek apod. včetně manipulace s nimi. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Dále obsahuje náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 66: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
67 | 74ZRFR332-05 | Kompletní demontáž kabelového vedení nn a vn | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Dále obsahuje náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 67: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
68 | 74ZRFR332-06 | Kompletní demontáž spojovacího vedení z Cu/Al pasu vč. podpěrných izolátorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Demontáž stávajícího zařízení včetně odpojení přívodních kabelů / pasů a nakládky na určený prostředek . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Dále obsahuje náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 68: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
69 | 74ZRFR332-07 | Kompletní demontáž podpěrných izolátorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Demontáž stávajícího zařízení včetně odpojení přívodních kabelů / pasů a nakládky na určený prostředek . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Dále obsahuje náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 69: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
70 | 74ZRFR332-08 | Kompletní demontáž porcelánových průchodek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Demontáž stávajícího zařízení včetně odpojení přívodních kabelů / pasů a nakládky na určený prostředek . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Dále obsahuje náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 70: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
71 | 74ZRFR332-09 | Kompletní demontáž ovládací skříně nebo ovládacího rozvaděče nn | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Demontáž stávající rozvodnice nn včetně demontáže přívodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Dále obsahuje náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 71: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
72 | 74ZRFR332-10 | Kompletní vypnutí zařízení a zajištění staveniště | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za vypnutí demontovaného zařízení, zajištění staveniště proti dotyku a částí pod napětím. | 72: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
73 | 74ZRFR332-11 | Kompletní demontáž vn svodičů přepětí do Un 38,5kV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, demontáž přívodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů a dopravu na určené místo. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Dále obsahuje náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 73: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
74 | 74ZRFR332-12 | Kompletní demontáž kobky rozvodny do Un 38,5kV včetně její náplně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, demontáž přívodního a vývodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů a dopravu na určené místo. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Dále obsahuje náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 74: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
75 | 74ZRFR332-13 | Kompletní demontáž rozvodu tlakového vzduchu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, demontáž trubního vedení, ventilů, zásobníku tlakového vzduch a jiné, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů a dopravu na určené místo. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 75: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
76 | 74ZRFR332-14 | Kompletní demontáž izolačních přepážek s obsahem azbestu v kabelových lávkách | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Demontáž položky včetně veškerého vybavení, přívodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně nakládky a manipulaci na určený prostředek. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Dále obsahuje náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 76: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
77 | 74ZRFR332-15 | Manipulace, nakládka a odvoz demontovaného zařízení do 50 km. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní odvoz demontovanéto zařízení dle položky. Demontáž položky: Nakládka, odvoz a skládka demontovaného zařízení. Položka obsahuje cenu za manipulaci s demontovaným zařízením včetně dopravy na určené místo. | 77: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za m74-D | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství