## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 990 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | TNS Most, provizorní kabelová přípojka vn 22kV pro TNS | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 71 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 365 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-11-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody
1 | 742EDL | 22-AXEKVCEY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný ( bez kabelových příchytek ) | m | 990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2 | 742FEG | Kabelová koncovka venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění
3 | 741DCA | Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného a upevňovacího materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 | 742CCD-R-m | Kabelový svod vč. omezovače a uzemnění na podpěrném bodu vn | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž omezovače přepětí, žebřík, kab.kryt vč. upevnění, zhotovení uzemnění a ostatní příslušenství. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
5 | 742CCE-R-m | Kabelový svod vč. konzoly s podpěrnými izolátory a uzemnění na stěně budovy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž podpěrných izolátorů na konzole, žebřík, kab.kryt vč. upevnění, zhotovení uzemnění a ostatní příslušenství. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
6 | 742CBC | Propojení kabelové koncovky s lanem AlFe 3x70mm2 - 3x110mm2 venkovním vedením vn | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž lana a propojovacího příslušenství vč. dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 701 | Zemní práce
7 | 701CAI-R-m | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a nákladů na uložení na skládce.
8 | 701CGA | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 | 701CGK | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 175 - 200mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 84.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13 | 701ABH-R-m | Bourání živičných povrchů - síla vrstvy do 5cm | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Rozpojení živičných povrchů na kusy. Naložení na dopravní prostředek nebo odhoz do 3m. Zarovnání styčné hrany. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a nákladů na uložení na skládce.
14 | 701ABI | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15 | 701EAD | Podkladová vrstva z betonu | m2 | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy z betonu tlouštky 25 cm včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16 | 701ADC | Geodetické vytýčení trasy | km | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18 | 701BAC | Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Výkop sondážní jámy výhradně ručně. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního prostředku.Dále ruční zához sondážní jámy, včetně pěchování zeminy, úpravu terénu a odvoz přebytečné zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
19 | 701FBA | Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu
20 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
21 | 702AC0 | Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km | t | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747G | HZS
22 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
23 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutnách pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747G | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS
24 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
25 | 747ECA | Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
26 | 747ECB | Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za provoz měřícího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství