Název:

Stavebně – technický průzkum

Objednavatel:

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace, Dlážděná 1003/7,

110 00 Praha 1 – Nové Město

Objekt:

Železniční stanice Tršnice nad Ohří,

výpravní budova

Dalovice dne 18.12.2018                                 Ing. Stanislav Vonka

- Úvod

Na základě Smlouvy o dílo č. E296-S-4518/2018 mezi Správou železniční dopravní cesty s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové město a Kanceláří stavebního inženýrství s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice, byl Kanceláří stavebního inženýrství proveden stavebně – technický průzkum 1. PP objektu železniční stanice Tršnice nad Ohří v rámci akce:  “Oprava železniční stanice Tršnice nad Ohří – 2. etapa, odvlhčení 1. PP„. Cílem stavebně technického průzkumu  je odborné posouzení příčin vzniku vlhkosti konstrukcí v 1. PP objektu a rámcový návrh na jejich odstranění.

Rozsah stavebně technického průzkumu:

- Podrobná vizuální prohlídka a fotodokumentace

- Stanovení vlhkosti suterénních konstrukcí

- Stanovení pevnosti cihel a malty v klenbách suterénu

- Stanovení pevnosti cihel a malty  ve stěnách suterénu

- Vyhodnocení celkového stavebního stavu suterénních konstrukcí

- Výpočet zatížitelnosti vybraných stropních konstrukcí

- Návrh na sanaci suterénních konstrukcí

- Metodika zkoušek

Nedestruktivní zjištění pevnosti cihel ve zdivu

Pevnost cihel ve stěnách byla přibližně posouzená Schmidtovým tvrdoměrem N, ev.

č. 31 521 metodou, uvedenou v ČSN 73 1373. Na pevnost cihel v tlaku se usuzuje na základě zjištěné tvrdosti povrchu s využitím obecných kalibračních vztahů a zkušeností. Tato zkouška je s nezaručenou přesností.  Pro výpočet pevnosti byl použit upřesňující koeficient 0,47, který byl vypočítán Kanceláří stavebního inženýrství na základě dlouhodobého měření.

Nedestruktivní zjištění pevnosti malty mezi cihlami a kameny

Zkoušky byly prováděny i vyhodnoceny podle metodiky Ing.Václava Kučery, CSc " Zjišťování pevnosti malty ve stávající zděné konstrukci pomocí upravené ruční vrtačky", z roku 1989. V každém zkušebním místě byly provedeny 3 zkušební vrty. Pro vyhodnocení zkoušky bylo použito obecného kalibračního vztahu. Výsledky tedy jsou s nezaručenou přesností.

Stanovení vlhkosti zdiva

Vlhkost zdiva byla měřena přístrojem WHT – 770 „Tester vlhkosti dřeva a stavebních materiálů“ od firmy Elbez. Přístroj pracuje na principu měření elektrického odporu mezi elektrodami měřící sondy. Výsledná hodnota je zjištěna na základě naměřených hodnot přepočtem podle údajů výrobce. Zároveň byla změřena teplota vzduchu v okolí konstrukce a jeho relativní vlhkost, následně byl vypočítán rosný bod povrchu konstrukce.

- Stavebně – technický průzkum

Označení suterénních místností

Pro přehledný popis stavu a umístění sond byly suterénní místnosti označeny a to vzestupně od severovýchodní strany č. M1 – M12. Označení místností je uvedeno ve schématu v příloze.

III.1 Vizuální prohlídka

Budova železniční stanice je tvořena zděnou budovou obdélníkového půdorysu o 2 nadzemních podlažích a suterénu. Stavebně technický průzkum byl zaměřen na přístupnou část suterénu v jihovýchodní části objektu.   Suterén v severozápadní části objektu u kolejiště je nepřístupný a vstup z místnosti M2 je zazděný. V současné době tato část suterénu slouží k odvětrání přístupné části suterénu. Suterén objektu o rozměrech cca 33 x 8 m, resp. 14,2 m v severovýchodní části,  je tvořen cihelnými klenbami, nosnými a obvodovými kamennými zdmi a cihelnými příčkami. Cihelné klenby a zdi jsou opatřeny vápenocementovou omítkou o tloušťce cca 10 – 20 mm, která je lokálně opadaná. V místech odpadnutí omítky byly nalezeny ostře pálené plné cihly. Cihly jsou v zachovalém stavu, pouze ojediněle povrchově degradované do hloubky cca 10 mm. Při poklepu zkušebním kladívkem vydávají cihly znělé ozvuky, povrch cihel se nedrolí. Malta mezi cihlami v klenbách je dožilá, dochází k jejímu samovolnému odpadávání a při poklepu zkušebním kladívkem je drolivá. Malta ve svislém zdivu mezi cihlami a kameny je zvlhlá, s minimální pevností.

III.2 Stanovení vlhkosti suterénních konstrukcí

Naměřené a vypočítané hodnoty jsou uvedené v tabulce.

Vysvětlivky:

VK … vlhkost povrchu konstrukce, hmotnostní koncentrace v %

RV … relativní vlhkost vzduchu u povrchu konstrukce v %

TV … teplota vzduchu u povrchu konstrukce v oC

RB … rosný bod povrchu konstrukce v oC

Označení a umístění sond je uvedeno ve schematickém náčrtku v příloze.

| Sonda č. | Umístění sondy | Typ konstrukce | VK (%) | RV (%) | TV (oC) | RB (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | M1, obvodová zeď u kolejiště | Kamenné zdivo | 1,4 | 71,6 | 11,0 | 5,9 |
| V2 | M1, severovýchodní zeď | Kamenné zdivo | 2,0 | 73,3 | 11,0 | 6,4 |
| V3 | M1, klenba | Cihelné zdivo | 1,9 | 73,6 | 11,1 | 6,5 |
| V4 | M2, obvodová zeď u kolejiště | Kamenné zdivo | 1,1 | 68,9 | 10,2 | 4,9 |
| V5 | M2, příčka | Cihelné zdivo | 1,4 | 76,0 | 10,9 | 6,9 |
| V6 | M2, klenba | Cihelné zdivo | 1,8 | 73,1 | 10,1 | 6,3 |
| V7 | M3, příčka | Cihelné zdivo | 1,0 | 70,8 | 9,3 | 4,2 |
| V8 | M3, příčka | Cihelné zdivo | 1,6 | 70,0 | 9,4 | 4,2 |
| V9 | M4, příčka | Cihelné zdivo | 1,7 | 72,0 | 9,3 | 4,4 |
| V10 | M4, obvodová zeď | Kamenné zdivo | 1,6 | 73,9 | 9,2 | 4,6 |
| V11 | M4, klenba | Cihelné zdivo | 1,6 | 76,9 | 11,0 | 7,2 |
| V12 | M12, klenba v chodbě | Cihelné zdivo | 1,1 | 69,7 | 10,6 | 5,1 |
| V13 | M5, příčná zeď | Kamenné zdivo | 1,7 | 68,3 | 11,8 | 6,0 |
| V14 | M5, klenba | Cihelné zdivo | 1,9 | 66,1 | 11,8 | 5,9 |
| V15 | M5, obvodová zeď | Kamenné zdivo | 1,8 | 61,3 | 11,8 | 4,5 |
| V16 | M6, klenba | Cihelné zdivo | 1,9 | 69,0 | 10,9 | 5,3 |
| V17 | M6, výklenek | Kamenné zdivo | 1,8 | 68,2 | 10,9 | 5,3 |
| V18 | M7, schody | Cihelné zdivo | 2,0 | 69,4 | 10,7 | 5,2 |
| V19 | M8, obvodová zeď | Kamenné zdivo | 1,9 | 68,7 | 11,0 | 5,3 |
| V20 | M12, chodba | Cihelné zdivo | 1,8 | 68,9 | 10,7 | 5,1 |
| V21 | M12, chodba | Cihelné zdivo | 1,1 | 70,4 | 11,1 | 5,9 |
| V22 | M12, chodba | Cihelné zdivo | 1,0 | 70,0 | 11,1 | 5,8 |
| V23 | M9, klenba | Cihelné zdivo | 1,1 | 64,7 | 10,6 | 4,3 |
| V24 | M9, příčka | Cihelné zdivo | 1,9 | 70,3 | 11,0 | 5,7 |
| V25 | M10, obvodová zeď | Kamenné zdivo | 1,2 | 59,5 | 12,7 | 5,1 |
| V26 | M11, obvodová zeď | Kamenné zdivo | 1,0 | 64,7 | 11,1 | 5,4 |
| V27 | M11, příčka | Cihelné zdivo | 1,1 | 66,9 | 12,0 | 5,2 |
| V28 | M11, jihozápadní stěna | Kamenné zdivo | 1,8 | 65,2 | 12,0 | 5,6 |
| V29 | M12, chodba | Cihelné zdivo | 1,9 | 77,0 | 12,0 | 8,5 |
| V30 | M12, chodba | Kamenné zdivo | 1,9 | 65,8 | 11,8 | 5,2 |

III.3 Stanovení pevnosti cihel a malty v klenbách suterénu

III.3.1 Nedestruktivní stanovení pevnosti cihel v klenbě

Označení a umístění sond je uvedeno ve schematickém náčrtku v příloze.

| Sonda/ místnost | Velikost platných odrazů | Průměr | Pevnost v tlaku nedestruktivně MPa | Pevnost v tlaku k = 0,47 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/M1 | 30 30 34 38 32 34 38 | 34 | 23 | 10,8 |
| 2/M3 | 38 36 36 36 36 34 32 | 35 | 25 | 11,8 |
| 3/M4 | 28 36 38 30 38 34 36 | 34 | 23 | 10,8 |
| 4/M12 | 42 34 32 38 34 34 32 | 35 | 25 | 11,8 |
| 5/M5 | 36 36 36 30 34 28 34 | 33 | 21 | 9,9 |
| 6/M6 | 36 34 32 30 34 38 32 | 34 | 23 | 10,8 |
| 7/M8 | 32 30 34 30 36 36 32 | 33 | 21 | 9,9 |
| 8/M9 | 30 30 26 28 32 34 28 | 30 | 17 | 8,0 |
| 9/M10 | 32 28 30 32 28 34 36 | 31 | 18 | 8,5 |
| 10/M12 | 34 38 36 34 32 34 32 | 34 | 23 | 10,8 |

Průměrná hodnota souboru:              10,3 MPa

Výběrová směrodatná odchylka:       sx = 2,801 MPa

Součinitel odhadu 5-ti% kvantilu:      ßn  = 1,92

Zaručená pevnost:                             Rbg = 7,9 MPa

III.3.2 Nedestruktivní stanovení pevnosti malty mezi cihlami v klenbě

Sondy byly provedeny ve stejných místech a se stejným označením jako sondy pro nedestruktivní zkoušky cihel.

| ## Sonda/místnost | Hloubka vrtu mm | Pevnost malty v tlaku MPa |
| --- | --- | --- |
| 1/M1 | 20 | 1,8 |
| 2/M3 | 24 | 1,3 |
| 3/M4 | >80 | 0 |
| 4/M12 | >80 | 0 |
| 5/M5 | >80 | 0 |
| 6/M6 | >80 | 0 |
| 7/M8 | >80 | 0 |
| 8/M9 | >80 | 0 |
| 9/M10 | >80 | 0 |
| 10/M12 | >80 | 0 |

III.4 Stanovení pevnosti cihel a malty  ve stěnách suterénu (v cihelných příčkách)

III.4.1 Nedestruktivní stanovení pevnosti cihel

Označení a umístění sond je uvedeno ve schematickém náčrtku v příloze.

| Sonda/ místnosti | Velikost platných odrazů | Průměr | Pevnost v tlaku nedestruktivně MPa | Pevnost v tlaku k = 0,47 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1/M2,3 | 24 26 26 30 34 30 28 | 28 | 21 | 9,9 |
| P2/M3,4 | 20 24 28 30 28 36 38 | 29 | 22 | 10,3 |
| P3/M12 | 36 30 34 32 34 32 28 | 32 | 27 | 12,7 |
| P4/M12,8 | 26 28 22 24 28 26 28 | 26 | 18 | 8,5 |
| P5/M12 | 28 22 28 22 26 24 26 | 25 | 16 | 7,5 |
| P6/M12 | 26 24 28 22 24 22 26 | 25 | 16 | 7,5 |
| P7/M12 | 30 24 28 26 24 26 24 | 26 | 18 | 8,5 |

Průměrná hodnota souboru:             9,3  MPa

Výběrová směrodatná odchylka:       sx = 3,114 MPa

Součinitel odhadu 5-ti% kvantilu:      ßn  = 2,09

Zaručená pevnost:                             Rbg = 5,4 MPa

III.4.2 Nedestruktivní stanovení pevnosti malty mezi cihlami

| ## Sonda/místnosti | Hloubka vrtu mm | Pevnost malty v tlaku MPa |
| --- | --- | --- |
| P1/M2,3 | >80 | 0 |
| P2/M3,4 | >80 | 0 |
| P3/M12 | >80 | 0 |
| P4/M12,8 | >80 | 0 |
| P5/M12 | >80 | 0 |
| P6/M12 | >80 | 0 |
| P7/M12 | >80 | 0 |

- Vyhodnocení celkového stavebního stavu suterénních konstrukcí

Nosné stropní konstrukce nad 1. PP jsou tvořeny cihelnou klenbou o tloušťce 260 mm. Klenba je vyskládána z 2 řad cihel stavěných na šířku. Cihelná klenba je opatřena vápenocementovou omítkou o tloušťce od 10 do 20 mm. Cihelná klenba je bez poruch, ve středu kleneb nebyly nalezeny žádné trhliny. Klenby se nerozestupují, nosné zdi, do kterých jsou klenby valeny, jsou bez vodorovných vybočení. Vápenocementová omítka na povrchu kleneb je v malé míře lokálně opadaná. Vápenocementová omítka je zvlhlá, s minimální přídržností, omítka tak již neplní svoji ochrannou funkci. Malta mezi cihlami v klenbách je dožilá a při poklepu zkušebním kladívkem drolivá. Naměřené hodnoty pevnosti malty jsou tak nízké, že maltě nelze přiřadit žádná pevnostní značka. Povrch cihel je degradován omezeně a lokálně do hloubky cca 10 mm.  Pevnost cihel se pohybuje od 8,0  do 11,8  MPa.  Na základě statistického hodnocení podle ČSN 73 0038 je zaručená pevnost měřeného celku cihel 7,9 MPa. Cihly lze zatřídit dle ČSN 72 2610  do pevnosti značky P 10. Statickým výpočtem, viz příloha, byla ověřena únosnost cihelných kleneb v místě chodby u schodiště.

Svislé nosné zdi suterénu jsou tvořeny kamenným zdivem, spáry mezi kameny jsou vyplněny vápennou maltou.  Povrch kamenů je neporušený, kameny jsou kompaktní a při poklepu zkušebním kladívkem se nerozpadají a povrch se nedrolí. Malta mezi kameny je zvlhlá a neúnosná. Pevnost malty je nízká a maltě nelze přiřadit žádná pevnostní značka. Pevnost cihel v příčkách kolísá od 7,5 do 12,7 MPa. Kvalita cihel je značně rozdílná, o čemž svědčí i směrodatná odchylka 3,114 MPa.  Průměrná hodnota souboru je 9,3 MPa, zaručená pevnost 5,4 MPa. Cihly lze přibližně podle ČSN 72 2610 zatřídit do pevnostní značky P 7.

Z naměřených hodnot vlhkosti vyplývá, že vlhkost povrchu konstrukcí je nízká a pohybuje se od 1,0%  do 2,0%. Relativní vlhkost vzduchu se pohybuje od  59,5%  do  77,0%. V době měření byla teplota vzduchu od 9,2oC do 12,7oC a  rosný bod se pohyboval v rozmezí 4,2 – 7,2oC. Z naměřených hodnot vyplývá, že kondenzace vlhkosti na konstrukci

bude pouze lokální a nebude zvyšovat celkovou vlhkost konstrukcí suterénu. V době stavebně technického průzkumu byla voda v jihovýchodní části suterénu v podlaze původní jímky o hloubce cca 500 mm pod úrovní podlahy. Jímka je funkční a sbírá zatečenou vodu v podzákladí konstrukce. Voda je odčerpávána průběžně funkčním čerpadlem. Zvýšená vlhkost byla pozorována v jednotlivých sklepních kójích, ve kterých byly nánosy mouru ze skladování uhlí. Tloušťka nánosů je až 300 mm.

- Výpočet zatížitelnosti vybraných stropních konstrukcí

Pro zjištění skladby stropní konstrukce byla provedena kopaná sonda nad suterénem, v chodbové části u schodiště, v severovýchodním traktu. Kopaná sonda byla provedena ve vrcholu klenby.

Skladba stropní konstrukce:

- Keramická dlažba    tl. 30 mm

- Vyrovnávací betonová vrstva tl. 30 mm

- Cihelná klenba tl. 260 mm

Výpočet zatížitelnosti stropní konstrukce je uveden v příloze:  „Orientační posouzení zděné klenby“.

Ze statického posudku vyplývá, že klenba vyhovuje zatížení dle ČSN EN 1991 „Zatížení stavebních konstrukcí“ kategorii C2 (plochy se zabudovanými sedadly, čekárny atd.) tj. 400 kg/m2.

- Rámcový návrh na sanaci suterénních konstrukcí

Pro zajištění funkčnosti objektu a jednotlivých konstrukcí a zvýšení jejich životnosti jsou bezpodmínečně nutná následující sanační opatření:

Cihelné klenby

- Odstranění vápenocementové omítky z povrchu kleneb

- Hloubkové přespárování spar mezi cihlami

- Opatření spodní strany kleneb strojně stříkanou cementovou omítkou

Kamenné svislé zdi v suterénu

- Vyčištění povrchu zdí a hloubkové přespárování cementovou maltou

- Aplikace sanační omítky na povrch zdí (v případě, že bude požadováno omítnutí zdí, jinak budou zdi ponechány bez omítky)

Pro odstranění vlhkosti a zajištění konstrukcí proti pronikání vlhkosti jsou nutná následující opatření:

- Oprava odvětrávacích mřížek v suterénních otvorech

- Zajištění provětrávání suterénních prostor

- Vyčištění prostor a podlah v suterénu

- Obnovení a revize sběrné jímky

- Chemická injektáž obvodové zdi u komunikace a obou štítových zdí nad terénem

Dalovice dne 18.12.2018                                                       Ing. Stanislav Vonka