## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice | [5 empty] | Číslo stavby | 532 373 0002 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Hrádek u Rokycan | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 01-65-04 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-11-04 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2015-03-16 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce | [8 empty] | SD
1 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3 | 701BCA | Zához jámy - zemina do tř. 4 | m3 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6 | 701CAI | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7 | 701CFC | Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 | 701BAC | Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Výkop sondážní jámy výhradně ručně. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního prostředku.Dále ruční zához sondážní jámy, včetně pěchování zeminy, úpravu terénu a odvoz přebytečné zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 | 701FAE | Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Výkop a zához průzkumné sondy ručně vč. zřízení a odstranění příložného pažení v zemině tř.4 a všech dalších pomocných prací. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához výkopu s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 | 701CGD | Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11 | 701CGL | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 | 701CGQ | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
14 | 701BBD | Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu | [8 empty] | SD
15 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16 | 702AC0 | Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km | t | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17 | 702BA0 | Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18 | 702BC0 | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [8 empty] | SD
19 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
20 | 741FBK | Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
21 | 741FAM | Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
22 | 741AAB | Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
23 | 741ZAA | Demontáž stávající elektroinstalace | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace ( kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | [8 empty] | SD
24 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
25 | 742GFA | CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
26 | 742LBH | SYKFY 3x4x0,8, kabel sdělovací izolace PVC | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
27 | 742GFC | CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
28 | 742GFE | CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
29 | 742LBI | Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
30 | 742GAC | CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodič s plastovou izolací | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
31 | 742GDA | CGSG/CGTU do 3/4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace pryžová | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
32 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
33 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
34 | 742KAE | Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 743 | Silnoproudá zařízení | [8 empty] | SD
35 | 743AAC | Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
36 | 743AIC | Stožárová rozvodnice s jedním až dvěmi jistícími prvky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvodnice ( třída izolace II ) včetně dovozu, manipulace a instalace rozvodnice do stožáru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
37 | 743DBB | Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí, 41 - 80 svorek | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 743Z | Demontáže | [8 empty] | SD
38 | 743ZAA | Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m | kus | 3 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
39 | 743ZBA | Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m | kus | 3 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Demontáž veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ) včetně všech mechanismů potřebných k demontáži, manipulace se zařízením a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
40 | 743ZBE | Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m | kus | 3 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
41 | 743ZBH | Demontáž rozvaděče osvětlení | kus | 1 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
42 | 743ZBI | Demontáž ovladače osvětlení | kus | 1 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
43 | 743ZFA | Demontáž kabelové skříně | kus | 3 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Demontáž kabelové skříně z výklenku nebo pilířové včetně odpojení kabelů, manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 743 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 744 | Zkoušky, revize a HZS | [8 empty] | SD
44 | 747AAA | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
45 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
46 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
47 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
48 | 747DAA | Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
49 | 747EDA | Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
50 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
51 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
52 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
53 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 744 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 748 | Ostatní | [8 empty] | SD
54 | 746BAC | Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, 2x nátěr vrchní barvou šikmých bezpečnostních pruhů dle ČSN, dodávku barvy vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle TKP a ČSN. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
55 | 748BBC | Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 748 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1000-R | R-položky | [8 empty] | SD
60 | 743102R | Poplatek za recyklaci svítidla | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R
61 | 743103R | Poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R
62 | 743124R | Rozvaděč RO - včetně hlavní řídící jednotky PLC, napojení na DDTS ŽDC a komunikaci s elektro dispečinkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
63 | 743205R | Rozvaděč RE1 - vazba na rozvaděč RO, vč. přípojkové skříně, soklu/podstavce, uchycení, venkovní provedení min. IP44, komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
64 | 743201R | Kabel sdělovací TCEKFE 4P1,0, izolace PVC | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
65 | 743202R | Svítidlo pro montáž na železniční osvětlovací stožár pro zdroj do SHC 150W, vč. zdroje, montážní příruby, komplet | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použití fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
66 | 701206R | Litý asfalt vč. materiálu | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R
67 | 743225R | Kontrastní pruh ve výšce 1400 až 1600 mm na sloupech osvětlení na nástupišti, komplet | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | Položka obsahuje : Dodávku a instalaci kontrastního pruhu ve výšce 1400 až 1600 mm na sloupech osvětlení na nástupišti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Komplet.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 1000-R | R-položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ze soupisu prací odebrány položky:
Díl: | 990 | Poplatky za skládky
56 | 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t
57 | 170302-O | Vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živičné lepenky bez dehtu | t
58 | 170101-O | Beton z demolic objektů, základů TV | t
59 | 170411-O | Zbytky kabelů, vodičů | t
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství