## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice | [5 empty] | Číslo stavby | 532 373 0002 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | ŽST Mirošov, přípojka VN 22kV | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 03-67-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-11-04 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2015-03-17 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce | [8 empty] | SD
1 | 701AAD | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | km | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3 | 701ADC | Geodetické vytyčení trasy | km | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 | 701CAI | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5 | 701CFE | Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 10cm | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové zásypové vrstvy tl.5cm nad kabelem. Dodání a příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6 | 701CGL | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7 | 701FEA | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 | 701CGQ | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 | 701CGB | Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm) | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, řezů kabelovou trasou a výkresových příloh projektové dokumentace
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu | [8 empty] | SD
11 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 | 702AC0 | Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13 | 702BC0 | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [8 empty] | SD
14 | 741EBD | Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy a příloh dispozic objektů projektové dokumentace
15 | 741ECB | Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy a příloh dispozic objektů projektové dokumentace
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | [8 empty] | SD
16 | 742CCD | Kabelový svod vč. omezovače, odpínače a uzemnění na podpěrném bodu vn | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž odpínače se zhášecími komorami, omezovače přepětí, žebřík, kabel vč. koncovek, kab.kryt vč. upevnění, zhotovení uzemnění a ostatní příslušenství. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17 | 742EDK | 22-AXEKVCEY 1x70/16 - 1x120/16 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný ( bez kabelových příchytek ) | m | 1215 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18 | 742FEB | Kabelová koncovka vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 70 - 150 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19 | 742FEF | Kabelová koncovka venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 70 - 150 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
20 | 742KAD | Svazkování jednožilových kabelů VN | kus | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž pásku pro svazkování kabelu vč. podružného materiálu, úpravy vedení a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | [8 empty] | SD
21 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutnách pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
22 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 747ECA | Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
24 | 747CBA | Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn.
25 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1000-R | R-položky | [8 empty] | SD
29 | 701206R | Litý asfalt vč. materiálu | m2 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 1000-R | R-položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ze soupisu prací odebrány položky:
Díl: | 990 | Poplatky za skládky
26 | 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t
27 | 170302-O | Vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živičné lepenky bez dehtu | t
28 | 170101-O | Beton z demolic objektů, základů TV | t
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství