## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  |  | m | 1 | 0 | majitel, cena |  |  | SŽDC |  | ČD |  | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice | [5 empty] | Číslo stavby | 532 373 0002 | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | ŽST Mirošov - TS 22/0,4 kV | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 02-03-02 | [6 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-09-13 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2015-03-18 | [5 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [6 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem | [5 empty] | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 46 | Zpevněné plochy | [9 empty] | SD
1 | 465921 | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO | M2 | 21.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | P | SŽDC10 | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. – úpravu podkladu – zřízení spojovací vrstvy – zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu – dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy – spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním – úprava povrchu pro odvedení srážkové vody – zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz : – Předpis S4 Železniční spodek – Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17. | viz.příloha 005, výpočet 10,02*4,66-8,38*3,02 | 21.39 | jiné | 465921 | 488.106 | 1.7533 | 855.82 | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO |  | 27
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 46 | Zpevněné plochy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 701 | Zemní práce | [9 empty] | SD
2 | 701ABB | Sejmutí drnu | m2 | 79.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hromad nebo naložením na kolečko. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.příloha 007, výpočet 11,38*7 | 79.66
3 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 79.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.příloha 007, výpočet 11,38*7*1 | 79.66
4 | 701BCA | Zához jámy - zemina do tř. 4 | m3 | 54.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.přílohy 005, 006, 007, výpočet 11,38*7*1-8,38*3,02*1 | 54.35
5 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 54.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.přílohy 005, 006, 007, výpočet 11,38*7*1-8,38*3,02*1 | 54.35
6 | 701CHC | Osetí povrchu trávou | m2 | 32.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.přílohy 005, 006, 007, výpočet 11,38*7-10,02*4,66 | 32.97
7 | 701EAA | Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm | m2 | 37.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení vrstvy ze štěrku včetně jeho dovozu na místo a rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.příloha 006, výpočet (8,38+1)*(3,02+1) | 37.71
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu | [9 empty] | SD
8 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 50.615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | odvoz přebytku zeminy po usazení trafostanice (pol. 3-pol.4), výpočet 8,38*3,02*2 | 12.65
9 | 702AB0 | Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km | t | 50.615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | celkem předpoklad 25 km | 12.65
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [9 empty] | SD
12 | 741FAA | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 005, 006, 007, odměřeno z výkresu
13 | 741FAJ | Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 005, 006, 007, odměřeno z výkresu
14 | 741FAK | Ochranná přípojnice na povrch Cu (25/4) s krytem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 005, 006, 007, odměřeno z výkresu
15 | 741FAM | Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.přílohy 005, 006, 007, odměřeno z výkresu
16 | 741FBK | Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.přílohy 005, 006, 007, odměřeno z výkresu
17 | 741FBR | Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a svařování vč. zaizolování spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 005, 006, 007, odměřeno z výkresu
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | [9 empty] | SD
18 | 742EDI-R1 | 22-CXEKCY 1x35/16 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
19 | 742FEA | Kabelová koncovka vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, do 70 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
20 | 742GBD | 1-YY 1 x 150 - 185 mm2, kabel s plastovou izolací | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
21 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
22 | 742GEB | CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
23 | 742GFA | CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
24 | 742GGA | CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
25 | 742GGB | CYKY 12 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
26 | 742GGI | CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
27 | 742GZB-R1 | SYKFY 5x2x0,5 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
28 | 742JAA | Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
29 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
30 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
31 | 742JAH | Ukončení 7 - 12-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 744 | Rozvaděče nn | [9 empty] | SD
32 | 744AAA-R | Rozvodnice do 24 modulů, min. IP 30 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál ( včetně můstků a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Obsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 002, 003, 005, rozváděč RS1
33 | 744ACE-R | Rozvodnice vystrojená oceloplechová, šíře 510 - 800mm, výška 610 - 800mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál, nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 002, 003, 005, přechodová skříň PS1, rozváděč RV1
34 | 744BAB-R | Jednostranné pole rozvaděče, šíře 600 - 800mm, hloubka do 500mm, výška do 2250mm, IP40/20, oceloplechové, vybavené elektrovýzbrojí | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu za pole rozvaděče, včetně bočních zákrytů a ceny kompletní montáže rozvaděče na místě určení. Dále obsahuje cenu za drobný podružný materiál, dopravu na staveniště, dodání atestů a celkové revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 002, 003, 005, rozváděč RH1
35 | 744BDA-R | Kondenzátory (sda) pro kopmenzaci magnetizačního proudu 3-fáz. transformátoru, výkon do 5 kVAr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení vč. dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 002, 003, 006, kondenzátory C1
36 | 744BEB | Regulační a monitorovací elektroenergetické zařízení, sledování odběru, programové regulování odběru a přenos dat do centrální databáze | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně měniče 230V AC/ 24V DC, PLC, telemetrického přenosového modulu, konektoru pro připojení PC, prutové antény GSM, pomocných relé, podružného materiálu, jistících a ochraných prvků, dopravy na staveniště, montáže na stavební konstrukci, do niky nebo na nosnou konstrukci, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. Dále obsahuje cenu za naprogramování, nastavení a uvedení rozvodnice do provozu a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 002, 003, 007, rozváděč R-SŽE
37 | 744EBC | 3-pólový odpínač válcových pojistek 32A vč. pojistek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do rozvaděče nebo skříně vč. pojistek a dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 002, 003, 008, pojistkový odpínač FU1
38 | 744IEK | Univerzální skříň měření USM | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž prázdné skříně měření včetně dovozu a veškerého příslušentsví. Neobsahuje elektroměry, jističe apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 002, 003, 009, rozváděč RE1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 744 | Rozvaděče nn |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 745 | Silnoproudá technologie | [9 empty] | SD
39 | 745AAB | Kompaktní rozvaděč 3-f do Un 25kV, 630A, 20kA s odpínači, s izolací SF6, 1připojovací odbočka jako napájení s uzemňovačem a 1 transformátorová odbočka s pojistkovým odpínačem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení (vlastní rozváděč VN + nástavba - ovládací skříňka NN) včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.přílohy 002, 003, 006, rozváděč R22
40 | 745DIC | Transformátor 3-f, 22/0,4kV, 250kVA, olejový hermetizovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.přílohy 002, 003, 008, transformátor T1
41 | 745ECA | Betonová kiosková trafostanice 22/0,4kV do 1x630kVA typová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Veškeré přípravné a dokončovací zemní práce, dodávku a montáž stavební a technologické části. Neobsahuje rozvaděč VN, transformátor, rozvaděč nn, uzemnění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 002, 003, 009
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 745 | Silnoproudá technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 746 | R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice | [9 empty] | SD
42 | 746DAG | Dveřní spínač pro kobku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | vstupní dveře do rozvoden NN a VN
43 | 746JIA | UPS 230/230V AC 5kVA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž UPS včetně baterií, podružného materiálu a spojovacích prvků, propojení silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení UPS, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 002, 003, 005, zdroj nepřerušené dodávky el. energie U1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 746 | R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | [9 empty] | SD
44 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
45 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
46 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
47 | 747FAA | Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu PS/SO | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Položka obsahuje cenu za měření podle ČSN potřebné pro vydání průkazu způsobilosti vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 748 | Ostatní | [9 empty] | SD
48 | 748AAA | Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro trafostanici | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro trafostanici dle požadavku SŽDC a v intencích normy ČSN 381981. Dále obsahuje dopravu na staveniště a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
49 | 748AAA-R | Přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností 55B, instalovaný na vodorovné konstrukci včetně zajištění proti pádu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž hasicího zařízení včetně montáže upevňovacího prvku. Dále obsahuje dopravu na staveniště a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 748 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ze soupisu odstraněny položky
10 | 702BC0 | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t
11 | 702BD0 | Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km | t
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství