## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  |  |  |  | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Výstavba PZS v km 53,454 trati Domažlice - Planá u M.L. | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Elektrická přípojka v km 53,454 | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 04 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 11_2011 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 6_2013 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M46 | 046: Zemní práce pro montážní práce | [8 empty] | SD
1 | 701AAE | Vytyčení kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
2 | 02730-S | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení inž. sítí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
3 | 701ABB | Sejmutí drnu | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | Výměra: 129*0,35
4 | 111204 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM | M2 | 170 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 |  | Výměra: 486*0,35
5 | 131318 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | Výměra: 2*(0,5*0,5*1)
6 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 - 350/800 | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0003 Polohopisný výkres M 1:500
7 | 701CAI | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 - 50x120 | m | 630 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0003 Polohopisný výkres M 1:500
8 | 701CDA | Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
9 | 701FBB | Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
10 | 701FEA | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0003 Polohopisný výkres M 1:500
11 | 701FEC | Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | Výměra: 2*2*2+2*1*1
12 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
13 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | Výměra: 0,35*0,7*170+0,5*1,1*630
14 | 701CGL | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
15 | 701FBA | Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
16 | 701FBD | Oddělení kabelu ve výkopu cihlou | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
17 | 701CGO | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0003 Polohopisný výkres M 1:500
18 | 701DBD | Průraz zdivem z betonu nebo tvrdého kamene do tl. 30cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
19 | 701DBF-S | Utěsnění otvoru pěnou /vč. pěny | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
20 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
21 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 28.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | Výměra: (0,35*0,1*170+0,5*0,1*200)*1,8
22 | 18090 | Všeobecné úprava ostatních ploch | m2 | 374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Úprava ploch tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
23 | 701ADC | Geodetické vytyčení trasy | km | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M46 | 046: Zemní práce pro montážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M21 | Montážní práce a dodávka | [8 empty] | SD
| 742GFB | CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová - 5x4 | m | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0004 Kabelové schéma
| 742IBC | 1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová - 4x70 | m | 820 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0004 Kabelové schéma
16 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0004 Kabelové schéma
17 | 742JAE | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0004 Kabelové schéma
18 | 742JBD | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 25 - 70 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0004 Kabelové schéma
19 | 743EAB - S | Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 160A pro připojení kabelu do 50 mm2 s 1 sadou jistících prvků na sloup - 70mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistkové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0004 Kabelové schéma
21 | 742EFF | Přípojková skříň venkovní v sestavě z elektroměrovým rozvaděčem pro připojení kabelů do 240mm2 s 1-2 sadami poj. spodků v provedení kompaktní pilíř(4xPER1 , 2xPS100, 1xPR) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0004 Kabelové schéma
22 | 75H136-P | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO TRUBKY PEVNÉ - trubka pančéřová vč. uchycení na sloup | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Práce spojené s montáží specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0004 Kabelové schéma
23 | 75H135 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO LIŠTY- VKL 40x40 | M | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
24 | 744EHA | Nožová pojistková vložka velikosti 000 do 100A | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
26 | 744CCC | Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) - 20A/3B ,16/3/B | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0005 Schéma rozvaděče
35 | 741FBA- S | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2, vč. svorek, měření | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
36 | 99999 | Podíl přidružených prací a materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
37 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | HOD | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
38 | 75G510-S | Měření kabelů vč. protokolu | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
39 | 747AAA | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
40 | 742KAE | Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
41 | 75E121 | DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŹT | HOD | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
42 | 635222 | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
43 | 02940 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP11 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04_0001 Technická zpráva
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M21 | Montážní práce a dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství