## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad | [5 empty] | Číslo stavby | 553 312 0001 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Zast. Dolní Libchavy, osvětlení a rozvody | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 03-36-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2015-06-08 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2015-06-25 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce
1 | 701AAD | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | km | 0.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | 701ABB | Sejmutí drnu | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hromad nebo naložením na kolečko. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3 | 701ABH | Bourání živičných povrchů - síla vrstvy do 5cm | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Rozpojení živičných povrchů na kusy. Naložení na dopravní prostředek nebo odhoz do 3m. Zarovnání styčné hrany. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 | 701ABI | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6 | 701CAA | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7 | 701CAI | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 | 701CGA | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 | 701CGD | Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 | 701CGI | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13 | 701BBB | Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
14 | 701CHC | Osetí povrchu trávou | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15 | 701CHB | Položení drnu | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Založení první řady drnu vč.rozměření a další pokládání. Upevnění drnu. Udusání drnu lehkým dřev.dusadlem. Postřik zadrnované plochy hadicí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu
17 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění
18 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
19 | 741AAB | Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
20 | 741FBK | Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
21 | 741FCL | Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
22 | 741FCK | Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
23 | 741FCL | Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody
24 | 742GFC | CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
25 | 742GFD | CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
26 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
27 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
28 | 742KAF | Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
29 | 742001R | Kabel sdělovací LAM FTPz 4x2x0,5 UTP/FTP ukončený konektory RJ45 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
30 | 742LEA | Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 743 | Silnoproudá zařízení
32 | 743EFB_R | Rozvodný systém skřině a pílíře - RE | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně pilíře a základu včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž zemní práce pro osazení skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
33 | 743AJB | Rozvaděč pro napájení osvětlení pro 5 - 8ks 3-f větví s PLC řídícím systémem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
34 | 743AAA | Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
35 | 743EFB_R | Svítidlo pro montáž na železniční stožár pro zdroj do SHC 150W | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně pilíře a základu včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž zemní práce pro osazení skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
36 | 743ZAC | Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
37 | 743ZBA | Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Demontáž veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ) včetně všech mechanismů potřebných k demontáži, manipulace se zařízením a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
S | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS
38 | 747AAA | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
39 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
40 | 747ACA | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje cenu za měření včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
41 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
42 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
43 | 747DAA | Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
44 | 747EAA | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
45 | 747EBA | Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
46 | 747EDA | Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
47 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
48 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
49 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
50 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 748 | Ostatní
51 | 748BAA | Povrchová úprava - nátěry | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem barvou ocelovým kartáčem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, nátěr základní barvou, 2x nátěr vrchní barvou, dodávku barvy základní, vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle specifikace v položce. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
52 | 748BAC | Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, 2x nátěr vrchní barvou šikmých bezpečnostních pruhů dle ČSN, dodávku barvy vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle TKP a ČSN. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
53 | 748BBC | Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 748 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1000-R | R-položky
54 | 743002R | Jednotka PLC pro řízení a ovládání osvětlení, včetně všech pomocných komponentů a softwarů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž řídícího a ovládacího systému, včetně všech částí a softwaru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
61 | 743009R | Nastavení software | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Veškeré práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobný a podružný materiál a montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejší
S | Celkem za 1000-R | R-položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství