## TITULNI STRANA
SOUPIS PRACÍ
SO 5-40-01 ŽST Praha Vršovice, technologická budova
Výpočet výměr je nedílnou součástí výkazu výměr
jelikož obsahuje další a upřesňující specifikace položek!
ČÁST A | - Soupis prací - FORMULÁŘ 5
ČÁST B | - Výpočet výměr
Poznámka:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Položky použité v soupisu prací obsahují veškeré konstrukce a práce popsané v technických specifikacích, které jsou uvedeny v třídnících SŽDC a OTSKP.
3) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
4) Nespecifikuje-li uchazeč součásti, které nejsou součástí uvedené položky, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže.
5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
6) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (11). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
7) Skládkovné je nutné započítat do jednotkových cen příslušných položek. Není v samostatných položkách.
Vzhledem k ukončení platnosti normy ČSN 73 3050 Zemní práce a jejímu nahrazení ČSN 73 6133 uvádíme převod tříd těžitelnosti podle těchto dvou předpisů a podle TKP SŽDC, kap.3 - Zemní práce.
TKP SŽDC + ČSN 73 6133 | Charakteristika rozpojování hornin | ČSN 73 3050
I. třída | Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy). | tř. 1 - 3, tř. 4 a), b), c), f)
II. třída | Pro těžbu a rozpojování horniny nutno použít speciální rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). | tř. 4 d), e); tř. 5.
III. třída | K rozpojování horniny je nutné použít nejtěžší rozrývače, nejtěžší hydraulická kladiva nebo trhací práce. | tř. 6; tř. 7

## FORMULAR 5
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena |  | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n. | [5 empty] | Číslo stavby | 5113520010- II | [5 empty] | hlavičky stavby |  | 2026-07-30
Název PS,SO : |  | ŽST Praha Vršovice, technologická budova | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 812 51 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 5-40-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2015-05-07 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2016-02-11 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 1 | Zemní práce |  | 0 | [6 empty] | SD
1 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 456.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 7,104*8,795+4,019*12,5+3,4*13,6+11,1*1,05+3,94*3,65+3,88*9,6+17,416*3,8+13,653*9,36+1,13*3,65+0,897*3,125+8,56*3,25+6,84*0,85 - odměřeno v AutoCad; výkres 4
2 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 191.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 2,21*9,6+(1,98+2,25+1,98)*7,6+2,84*4,8+3,55*4,8+0,439*(9,665+2,145)+0,4*(4,04+4,04+0,9*4,94+2,31*1,35+2,47*12,25+2,795*12,25+0,247*9,325+3,54*1,915+2,78*4,8+2,47*9,95+2,79*13,6+2,47*13,6+3,05*4,8+0,412*2,825+2,47 - odměřeno v AutoCad; výkres 4
3 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 464.834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 456,776+191,05-182,992
4 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 4648.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 464,834*10
5 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | m3 | 464.834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
6 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 647.826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | na skládku + meziskládku
7 | 162701101 | Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět do zásypů | m3 | 365.984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | na meziskládku 182,992 + zpět do zásypů 182,992
8 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 182.992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | viz zásyp
9 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 182.992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,531*12,05+0,531*34,6+0,531*18,08+0,531*2,315+0,531*11,6+0,718*3,8+0,53*5,725+0,95*(3,775+5,925)+0,718*(10,51+6,375) obvod 22,79*0,4+16,3*0,4+(1,925+1,275)*0,762+1,1*0,162+0,682*19,698+31,6*0,682+0,595*(9,075+2,245+7,095)+0,667*10,4+0,262*3,75+0,682*29,89+1,43*4,12+1,43*4,225+0,695*3,275+0,595*6,525+0,853*4,15 vnitřky; výkres 4
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 1 | Zemní práce |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 2 | Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin |  | 0 | [6 empty] | SD
10 | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 48.241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ; výkres 4
11 | 273311124 | Základové desky z betonu prostého C 12/15 | m3 | 6.626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,98*0,05+31,60*0,05+3,17*0,05+88,06*0,05+8,7*0,05; výkres 4
12 | 273311127 | Základové desky z betonu prostého C 25/30 | m3 | 5.799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (0,98*0,15)+(15,35*0,15)+(9,28*0,15)+(3,17*0,15)+2*(0,85*0,15)+3,37*0,15+0,88*0,15+0,88*0,15+3,05*0,15; výkres 4
13 | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 | m3 | 106.884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,41*10,1+0,45*9,1+0,45*4,3+4,5*4,3+0,63*9,1+0,41*33,2+0,45*16,6+0,45*13+0,677*1,9+0,41*16,675+0,41*11,05+(11,94-1,9-1,41)*0,5+0,41*6,325+0,61*(1,975+2,065)+0,41*2,66+0,41*3,8+0,45*9,1+0,45*4,225+0,584*8,3+0,41*4,225+0,51*4,875+0,41*12,1; výkres 4
14 | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 185.684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 1*10,1+1*33,7+0,8*9,1+0,6*9,1+1*16,675+2,1*5,975+1*11,05+0,8*4,3+0,8*4,3+0,8*23+0,8*9,1+0,9*1,9+1*6,325+1,4*1,975+1,4*2,065+1*2,66+44,4*0,9; výkres 4
15 | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 185.684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 1*10,1+1*33,7+0,8*9,1+0,6*9,1+1*16,675+2,1*5,975+1*11,05+0,8*4,3+0,8*4,3+0,8*23+0,8*9,1+0,9*1,9+1*6,325+1,4*1,975+1,4*2,065+1*2,66+44,4*0,9; výkres 4
16 | 274321511 | Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 - rozšíření pod základové pasy | m3 | 174.486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,93*32,825+1,08*31,425+1,23*1,4+0,93*14,7+1,885*0,5+2,96*0,6+0,93*5,975+2,96*0,6+1,885*0,5+0,93*9,95+0,93*11,45+1,08*3,425+1,44*3,425+1,08*3,425+1,2*3,425+1,2*3,425+1,2*3,425+0,93*5,725+1,67*0,6+1,91*2,35+1,32*2,06+102,15*0,25; výkres 4
17 | 274362021 | Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari | t | 1.288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ; výkres 21
18 | 274366006 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ; výkres 21
19 | 273321611 | Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 24.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 83*0,3; výkres 4
20 | 273321511 | Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 48.241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 29,54*0,1+1,31*0,15+30,53*0,1+23,86*0,1+0,045*4,3+13,73*0,1+19,58*0,1+7,2*0,1+14,95*0,1+18,348*0,1+3,81*0,1+38,13*0,1+12,12*0,1+0,684*0,1+34,298*0,1+9,13*0,1+6,83*0,1+6,97*0,1+1,08*0,1+4,68*0,1+0,95*0,1+1,08*0,1+2,64*0,1+20,87*0,1+3,83*0,1+10,32*0,1+0,55*(4,3+3,1+6,2+4,3+4,3+3,275+4,225); výkres 4
21 | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
22 | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 3.013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
23 | 279113131 | Základová zeď tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 87.151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 3,5*0,45+21,26*0,35+8,9*0,45+8,9*0,45+2,075*0,65+1,42*0,65+2,07*0,65+1,45*1+2,39*0,45+2,39*0,45+7,2*0,95+1,425*0,95+2,3*0,2+2,3*0,2+(3,621+3,625)*1,15+3,175*1,15+4,15*1,15+4,49*0,8+16,27*0,75+(5,6+9,61+0,78+4)*0,85+(1+1+1+1+1)*0,85; výkres 4
24 | 279361821 | Výztuž základových zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ((3,5/0,5)*0,8+5+(8,91/0,5)*0,8+25+(8,91/0,5)*0,8+25+(21,26/0,5)*0,8+50+((2,075+1,525+1,38+2,075)/0,5)*0,9+35+((2,595+2,595)/0,5)*0,8+15+(9,4/0,5)*1,1+50+(4,5/0,5)*1,2+25+(16,27/0,5)*1,1+70+(4,25/0,5)*1,0+25+(3,275/0,5)*1,3+25+(4/0,5)*1,1+20+(15,2/0,5)*1+60+(0,88/0,5)*1+5)*0,395; výkres 21
25 | 275313311 | Výplňový beton | m3 | 8.357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 6,26*0,9+3,89*0,7; výkres 4
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 2 | Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 3 | Svislé konstrukce |  | 0 | [6 empty] | SD
26 | 312311961 | Zeď z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 17.357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (4*0,15*0,35)+(0,15*9,655)+(4,8*0,15*0,55+4,82*0,15*0,55+17,61*0,15*0,25+11,82*0,15*0,55)+(0,15*2,745)+(17,75*0,15*0,85)+(11,44*0,15*0,15)+0,157*5,445+2*(3,5*0,15*0,15)+4,2*0,15*0,7+3,8*0,15*0,65+3,8*0,5*0,65+8,37*0,15*0,65+7,18*0,9; výkres 4
27 | 342351101 | Zřízení bednění stěn jednostranné | m2 | 48.233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 2,8*0,35+4,8*0,55+4,82*0,55+17,61*0,25+11,8*0,55+17,75*0,85+11,44*0,15+2*3,15*0,15+4,2*0,7+3,8*0,65+3,8*0,65+8,37*0,65; výkres 4
28 | 342351102 | Odstranění bednění stěn jednostranné | m2 | 48.233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 2,8*0,35+4,8*0,55+4,82*0,55+17,61*0,25+11,8*0,55+17,75*0,85+11,44*0,15+2*3,15*0,15+4,2*0,7+3,8*0,65+3,8*0,65+8,37*0,65; výkres 4
29 | 342351105 | Zřízení bednění stěn oboustranné | m2 | 19.809 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 22,01*0,9; výkres 4
30 | 342351106 | Odstranění bednění stěn oboustranné | m2 | 19.809 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 22,01*0,9; výkres 4
31 | 311238115 | Zdivo nosné vnitřní keramické tl 300 mm | m2 | 406.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (3,4*2*(9,9+45,6)-5*(2*1,65)-2*(1*1,65)-1*(1*0,825)-5*(1,15*3)-5*(1,7*3)-3,3*(0,7+13,75+2,15)+3,55*(10*4,5)-(3*1,05*2,045+2*0,95*2,045+1*0,85*2,045) -obvodové zdivo - okna - dveře + vnitřní zdivo - dveře; výkresy 5 a 8
32 | 311238244 | Zdivo nosné vnější z cihel broušených keramických tl 450 mm | m2 | 39.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 3,55*(2,7+8,3) - vnitřní zdivo; výkresy 5 a 8
33 | 342248110 | Příčky keramické tl 100 mm | m2 | 36.485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 3,55*(1,6+1+2*1,6+2,1+2,9)-3*(0,85*2,045)+1,2*(2*0,95+0,9) - vnitřní zdivo - dveře; výkresy 5 a 8
34 | 342248113 | Příčky keramické tl 150 mm | m2 | 152.598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 3,55*(3+5,65+4*4,5+9,3+2*4,425)-3*(1,05*2,045) - vnitřní zdivo - dveře; výkresy 5 a 8
35 | 342362021 | Kari síť vložená do malty mezi stěnami | t | 0.178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 9,3*3,55*0,0054 - plocha*váha; výkresy 5 a 8
36 | 330321610 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 2.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 3*(3,3*0,3*0,5)+1*(3,5*0,3*0,5); výkresy 5 a 17
37 | 331351101 | Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m | m2 | 21.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 3*(3,3*2*(0,3+0,5))+1*(3,5*2*(0,3+0,5)); výkresy 5 a 17
38 | 331351102 | Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m | m2 | 21.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 3*(3,3*2*(0,3+0,5))+1*(3,5*2*(0,3+0,5)); výkresy 5 a 17
39 | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | výkres 19
40 | 317168130 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | příloha 10
41 | 317168131 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | příloha 10
42 | 317168132 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | příloha 10
43 | 317168135 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm | kus | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | příloha 10
44 | 317168121 | Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | příloha 10
45 | 317168122 | Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | příloha 10
46 | 317168120 | Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 75 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | příloha 10
47 | 317121211 | ŽB překlad (RZP) 140x140x1000 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | příloha 10
48 | 317121213 | ŽB překlad (RZP) 140x140x1300 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | příloha 10
49 | 317121220 | ŽB překlad (RZP) 140x140x2390 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | příloha 10
50 | 31712001 | Překlad nad prostupy - profily L 50x50 - dodávka a montáž | kg | 37.944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | (0,650*2+0,6+0,650*2+0,5*2+0,5*4*2+0,7*2+0,7*2+0,7+0,7)*3,06; příloha 5
51 | 388995212 | Chránička kabelů z trub PVC DN 110 - dodávka a montáž | m | 41.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 4*5,5+4,625*3+1,975*3; výkres 4
52 | 388995111 | Tvarovka kabelovodu tvaru multikanál 9 komor - 385x385 - dodávka a montáž | m | 12.695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 9,8+2,895 délka kanálů; výkres 4
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 3 | Svislé konstrukce |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | [6 empty] | SD
53 | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 97.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 45,6*9,9*0,2+32,941*0,15+30,95*0,3*0,25 - stropní deska+věnec+trám; přílohy 5, 17
54 | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 418.501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ; přílohy 5, 17
55 | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 418.501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ; přílohy 5, 17
56 | 411351105 | Zřízení bednění boků věnců a průvlaků pod stropem | m2 | 70.614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 111*0,35+108,59*0,15+30,95*0,25*2; přílohy 5, 17
57 | 411351106 | Odstranění bednění boků věnců a průvlaků pod stropem | m2 | 70.614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 111*0,35+108,59*0,15+30,95*0,25*2; přílohy 5, 17
58 | 411354175 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 418.501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ; přílohy 5, 17
59 | 411354176 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 418.501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ; přílohy 5, 17
60 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 8.322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | příloha 18
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu |  | 0 | [6 empty] | SD
61 | 612473181 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká pod obklad | m2 | 60.684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | viz obklad; výkres 5
62 | 612473182 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | m2 | 1161.458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (((14,25*3,5)-(1,45*3))+2*((13,75*3,5)-(1,45*3))+((24,6*3,5)-(1,45*3))+((13,05*3,5)-(1*2))+((13,4*3,5)-(1*2))+((43,3*3,5)+(3*1,6*3,5)-(1*2+1*3+1*2+1,65*1))+((21*3,5)-(1*2+1*3))+((13,1*3,5)-(0,7*2+0,7*2+0,7*2+1*2))+((5*3,5)-(0,7*2))+((5*3,5)-(0,7*2))+((7,7*3,5)-(0,7*2+0,8*1))+((14,4*3,5)-(0,8*2+1,65*2))+((4,6*3,5)-(0,7*2))+((37,2*3,5)-(0,9*2+4*1,6*2))+((24,5*3,5)-(0,9*2+0,9*3+0,9*2+0,8*2+0,7*2+0,8*2+0,9*2+0,9*2))+((16,7*3,5)-(0,9*2+1,65*1))+((15,4*3,5)-(0,9*2+0,9*2))+((13,05*3,5)-(0,9*3))+((24,85*3,5)-(1,45*3)))*1,05 - obvod místnosti*výška-dveře,okna+5% špalety, prostupy, atd; výkres 5
63 | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky v rozsahu plochy do 30% | m2 | 947.204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu: 14,9*2,9+11,65*2,9+30,16*2,9+12,2+8,17+47,67+(53,4+4*2,5)*3,45+132,45+15,9*3,45+13,77+16,5*3+15,26+23,2*3+31+16,5*3+15,27+16,5*3+15,27; výkresy 13 a 14
64 | 611471413 | Tenkovrstvá vnitřní omítka železobetonových stropů rovných vápenocementová štuková | m2 | 387.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 11,95+11,6+11,6+27,9+9,29+9+97,34+27+6,43+1,52+1,52+2,75+10,55+1,26+(67,35-0,15)+(16,52-0,54)+15,67+14,4+9,29+35,4 - plochy z AutoCad; výkres 5
65 | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého | m3 | 33.109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ((11,95-2,25)*0,09)+((11,06-0,68)*0,09)+((11,06-2)*0,09)+(27,9*0,1)+(9,29*0,09)+(9,21*0,08)+((96,88-6,96-1,95)*0,09)+((27-7,54)*0,09)+(6,62*0,08)+(1,42*0,08)+(1,42*0,08)+(2,75*0,08)+(10,55*0,09)+(1,26*0,08)+((67,41-0,48)*0,1)+(16,5*0,08)+(15,88*0,09)+((14,4-3,7)*0,09)+(9,29*0,09)+(35,4*0,09); přílohy 5, 8
66 | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 33.109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
67 | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 33.109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
68 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ((11,95-2,25)*3,03)+((11,06-0,68)*3,03)+((11,06-2)*3,03)+(27,9*3,03)+(9,29*3,03)+(9,21*3,03)+((96,88-6,96-1,95)*3,03)+((27-7,54)*3,03)+(6,62*3,03)+(1,42*3,03)+(1,42*3,03)+(2,75*3,03)+(10,55*3,03)+(1,26*3,03)+((67,41-0,48)*3,03)+(16,5*3,03)+(15,88*3,03)+((14,4-3,7)*3,03)+(9,29*3,03)+(35,4*3,03) * 0,001 * 30% přesahy; přílohy 5, 8
69 | 632441111 | Vyrovnávací stěrka na bázi cementu do tl. 10 mm | m2 | 270.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (11,95-2,25)+(11,06-0,68)+(11,06-2)+(27,9)+(9,29)+(9,21)+(96,88-6,96-1,95)+(27-7,54)+(6,62)+(1,42)+(1,42)+(2,75)+(10,55)+(1,26)+(16,5)+(15,67)+(14,4-3,7)+(9,29)+(11,46) - plochy z AutoCad; přílohy 5, 8
70 | 622712220 | KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 100 mm - pod soklovou omítkou | m2 | 19.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,2*(45,8+45,8+10,1+10,1-5-7,5); výkresy 5, 8, 9
71 | 622333112 | Omítka soklová probarvená | m2 | 19.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,2*(45,8+45,8+10,1+10,1-5-7,5); výkresy 5, 8, 9
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 6 | Úpravy povrchu |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  | 0 | [6 empty] | SD
72 | 900001 | Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu | m3OP | 932.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 132,45*3,45+13,77*3,45+15,26*3+31,04*3+15,27*3+15,27*3+68,04*2,9; výkresy 13 a 14
73 | 900002 | Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu - sanace vlhkého zdiva | m2 | 31.913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 9,25*3,45; výkresy 13 a 14
74 | 900003 | Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu - oprava omítky po zatečení | m2 | 14.304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 47,68*30%; výkresy 13 a 14
75 | 9000101 | Požární utěsnění požárně odolných zděných konstrukcí mezi stropem a stěnou | m | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 4,5+4,5+4,5; příloha 5
76 | 971035561 | Bourání otvorů a drážek ve zděných konstrukcích | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
77 | 971052551 | Bourání otvorů a drážek v betonových konstrukcích | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
78 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava suti a vybouraných hmot na celou potřebnou vzdálenost | t | 3.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
79 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
80 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 75.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
81 | 979098201 | Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) | t | 3.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
82 | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 488.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
83 | 941112211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 10m za první a ZKD den použití | m2 | 48864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
84 | 941112811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 488.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
85 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 387.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  | 0 | [6 empty] | SD
86 | 711001001R | Izolace proti vodě PVC folie tl.1mm - kompletní provedení izolačního systému vč. dodávky | m2 | 479.189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 11,09*7,1+1*10,1+0,98+3,34*0,55+1,678*9,520+0,2*9,1+2,514*9,515+19,39+26,09*0,4+2,515*2,535+0,4*11,69+1,67*2,615+15,35+4,799*0,75+35*0,75+10,85*1,05+9,29+7,11+22,37*0,35+0,85+4,4*0,3+0,85+4,4*0,3+82,99+44,4*1,25+17,51*0,4+3,82*0,4+3,37+9*0,9+34,55+12,82*0,4+20,285*0,85; výkres 4
87 | 711001002R | Překrytí hydroizolace vrstvou z geotextilie - dodávka a montáž | m2 | 958.379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | viz PVC hydroizolace *2
88 | 711001003R | Parozábrana - asfaltový pás - dodávka a montáž | m2 | 514.899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | (45,6*9,9+0,15*2*(45,6+9,9))*1,1 - stropní deska + přesah + prořez 10%; výkresy 5 a 8
89 | 711493112 | Izolace stěrková pod dlažbu vodorovná | m2 | 17.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (6,62+1,42+1,42+2,75+1,26)+((13,1-0,7-0,7-0,7-0,8)*0,2+(4,9-0,7)*0,2+(4,9-0,7)*0,2+(3,75*0,2) podlaha+20cm sokl
90 | 711493122 | Izolace stěrková pod obklad svislá | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 1,5*2 za sprchovým koutem
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 711 | Izolace proti vodě |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  | 0 | [6 empty] | SD
91 | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 462.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 10,1*45,8 - izolace na stropní desce; výkresy 5 a 8
92 | 63148141 | Deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 200 mm | m2 | 485.709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 5% ztratné
93 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 342.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 124,59+218,4
94 | 28376440 | Deska z extrudovaného polystyrénu 50 mm | m2 | 229.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ((11,95-2,25))+((11,06-0,68))+((11,06-2))+(27,9)+(9,29)+(9,21)+((96,88-6,96-1,95))+((27-7,54))+((14,4-3,7))+(9,29)+(35,4-19,96) + 5% ztratné; výkresy 5 a 8
95 | 28372305 | Deska podlahová z pěnového polystyrenu 50 mm | m2 | 130.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (6,62)+(1,42)+(1,42)+(2,75)+(10,55)+(1,26)+(1,26)+((67,41-0,48))+(16,5)+(15,88) + 5% ztratné
96 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 470.404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 334,47875+58,4+77,525; výkres 4
97 | 28376417 | Deska z extrudovaného polystyrénu 50 mm | m2 | 81.401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 77,49*0,6+4*0,95+14,98*0,95+13*1 + 5% ztratné
98 | 28376422 | Deska z extrudovaného polystyrénu 100 mm | m2 | 61.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,7*111,8-19,86 + 5% ztratné
99 | 63148161 | Deska minerální izolační ISOVER FASSIL 600x1200 mm tl. 100 mm | m2 | 351.203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 2*(45,8+10,1)*3,47-5*(1,9*1,52)-(0,9*1,52)-(0,9*0,695)-5*(2,795*1,05)-5*(1,6*2,795) - izolace stěn-okna-dveře + 5% ztratné
100 | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 452.113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ((11,95-2,25)+(11,06-0,68)+(11,06-2)+27,9+9,29+9,21+(96,88-6,96-1,95)+(27-7,54)+6,62+1,42+1,42+2,75+10,55+1,26+(67,41-0,48)+16,5+15,88+(14,4-3,7)+9,29+35,4)*1,25; výkresy 5 a 8
101 | 28323150 | Fólie separační PE - dodávka | m2 | 519.929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 452,113 + 15 % ztratné
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 713 | Izolace tepelné |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 720 | ZTI |  | 0 | [6 empty] | SD
102 | 132211 | HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM | m3 | 342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | výpočet CAD: (1,2 x 145 x 1,95), kanalizace půdorys, řez
103 | 132219 | HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍP 1KM | m3 | 6498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R
104 | 136211 | VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ 3 ODVOZ DO 1KM | m3 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | výpočet CAD: (1,2 x 1,6 x 20), kanalizace půdorys, řez
105 | 136219 | VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ 3 PŘÍPL 1KM | m3 | 408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R
106 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | m3 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | výpočet CAD: (1,2 x 20 x 0,8), kanalizace půdorys, řez
107 | 17511 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT | m3 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | výpočet CAD: (0,4 x 165 x 0,8), kanalizace půdorys, řez
108 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT | m3 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | výpočet CAD: (1,55 x 165 x 1,2), kanalizace půdorys, řez
109 | 721 17-3401 | Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 100 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
110 | 721 17-3402 | Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 125 | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
111 | 721 17-3403 | Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 150 | m | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
112 | 721 17-3404 | Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 200 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
113 | 721 17-4025 | Kanalizační plastové potrubí DN 100 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
114 | 721 17-4042 | Kanalizační plastové potrubí DN 40 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
115 | 721 17-4043 | Kanalizační plastové potrubí DN 50 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
116 | 721 17-4045 | Kanalizační plastové potrubí DN 100 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
117 | 721001 | šachta kanalizační o průměru 400 mm - přímá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
118 | 721002 | šachta kanalizační o průměru 400 mm - lomová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
119 | 721003 | poklop litinový samostatný | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
120 | 721004 | Sifon pro napojení přepadu od zásobníků Tv - Kalich pro úkapy (např. HL 21 DN 32) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
121 | 721005 | Sifon pro odvod kondenzátu - kotlů Út a jednotek VZT (např. HL 136N DN 40 s připojením DN 32) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
122 | 721 24-2115 | DN 110 (HL 600) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P |  |  | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
123 | 721 27-3153 | Ventilační hlavice DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P |  |  | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
124 | 7210001 | Revizní plastová dvířka u čisticích kusů 200/200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
125 | 7210002 | Ocelové průchodky DN 200,250,300 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
126 | 721 29-0111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | 208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
127 | 721 29-0112 | DN 150 nebo DN 200 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace půdorys, řez
128 | 722 17-4022 | Potrubí z plastových trubek PPR (PN 20)D 20 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: vodovod půdorys, axonometrie
129 | 722 17-4023 | Potrubí z plastových trubek PPR (PN 20)D 25 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: vodovod půdorys, axonometrie
130 | 722 17-4024 | Potrubí z plastových trubek PPR (PN 20)D 32 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: vodovod půdorys, axonometrie
131 | 722 29-0226 | Tlaková zkouška vodovodu | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: vodovod půdorys, axonometrie
132 | 722 29 - 02340234 | Proplach a dezinfekce vodovodu | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: vodovod půdorys, axonometrie
133 | 722091-R | Tepelná izolace vodovodu tl.15 mm s Al. fólií (minerální vlna) | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | odměřeno CAD - viz příloha: vodovod půdorys, axonometrie
134 | 722092-R | Tepelná izolace vodovodu tl. 40 mm s Al. fólií (minerální vlna) | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | odměřeno CAD - viz příloha: vodovod půdorys, axonometrie
135 | 722 23-2044 | Kulové uzacírací kohouty DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: vodovod půdorys, axonometrie
136 | 722 23-2045 | Kulové uzacírací kohouty DN 25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: vodovod půdorys, axonometrie
137 | 722 23-2171 | Rohové ventily DN 15 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: vodovod půdorys, axonometrie
138 | 722 23-1141 | Pojistný ventil DN 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: vodovod půdorys, axonometrie
139 | 722 23-1073 | Zpětný ventil DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: vodovod půdorys, axonometrie
140 | 725 98-0121 | dvířka 150/150 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: vodovod půdorys
141 | 725 11-2021 | Závěsné klozety - vodorovný odpad | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace + vodovod
142 | 726 11-1031 | Předstěnový instalační systém pro WC (např. Geberit) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace + vodovod
143 | 725 21-1603 | Umyvadlo 600 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace + vodovod
144 | 725 33-1111 | Výlevkakeramická se sklopnou plastovou mřížkou + splachovací nádržka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace + vodovod
145 | 725 31-1121 | Kuchyňský dřez nerezový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace + vodovod
146 | 725 24-1112 | Sprchová vanička 900x900 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace + vodovod
147 | 725 24-5103 | Sprchová zástěna 900 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace + vodovod
148 | 725 82-2611 | baterie umyvadlová stojánková páková | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace + vodovod
149 | 725 82-1325 | baterie dřezová stojánková páková | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace + vodovod
150 | 725 82-1311 | baterie dřezová nástěnná páková (výlevka) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace + vodovod
151 | 725 84-1311 | baterie sprchová nástěnná páková | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace + vodovod
152 | 725 53-2219 | Elektrický tlakový zásobníkový ohřívač TV o objemu 180 L (vodorovný) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace + vodovod
153 | 7251111 | těsnící manžeta na potrubí DN 150 (např. HL800) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | kanalizace - základ
154 | 7251112 | těsnící manžeta na potrubí (např. HL800/63-75) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | vodovod - základ
155 | 990001-R | Protipožární těsnění prostupů ZTI ( např. INTUMEX) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R |  | kanalizace + vodovod
156 | 974031153 | Frézování drážek a bourání prostupů do rozměru 100/100 mm pro rozvody ZTI, včetně odvozu a likvidace odpadu | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | kanalizace + vodovod
157 | 346244371 | Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | kanalizace + vodovod
158 | 612325111 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | kanalizace + vodovod
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 720 | ZTI |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 735 | Vytápění |  | 0 | [6 empty] | SD
159 | 73500.A | OTOPNÁ TĚLESA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP 500 W | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | – zahrnuje dodávku a montáž zařízení dle projektové dokumentace, komplexní vyzkoušení (včetně přímého materiálu potřebného k topným zkouškám) - zahrnuje mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - zahrnuje dílenskou dokumentaci - zahrnuje zednické výpomoci: vysekání rýh, kapes, prostupů a jejich zazdění osazení přivařením, zabetonováním, zalitím, příchytkami (hmoždinkami) včetně vyvrtání otvorů, nastřelení včetně hřebů podlití, vyrovnání betonem - zahrnuje předepsané nátěry a tepelné izolace potrubí, armatur a zařízení - zahrnuje proplach jednotlivých částí otopné soustavy a zkoušky těsnosti potrubí a zdrojů tepla (ČSN 06 0310), zaslepení potrubí
160 | 73500.B | OTOPNÁ TĚLESA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP 750 W | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | – zahrnuje dodávku a montáž zařízení dle projektové dokumentace, komplexní vyzkoušení (včetně přímého materiálu potřebného k topným zkouškám) - zahrnuje mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - zahrnuje dílenskou dokumentaci - zahrnuje zednické výpomoci: vysekání rýh, kapes, prostupů a jejich zazdění osazení přivařením, zabetonováním, zalitím, příchytkami (hmoždinkami) včetně vyvrtání otvorů, nastřelení včetně hřebů podlití, vyrovnání betonem - zahrnuje předepsané nátěry a tepelné izolace potrubí, armatur a zařízení - zahrnuje proplach jednotlivých částí otopné soustavy a zkoušky těsnosti potrubí a zdrojů tepla (ČSN 06 0310), zaslepení potrubí
161 | 73500.C | OTOPNÁ TĚLESA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP 1000 W | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | – zahrnuje dodávku a montáž zařízení dle projektové dokumentace, komplexní vyzkoušení (včetně přímého materiálu potřebného k topným zkouškám) - zahrnuje mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - zahrnuje dílenskou dokumentaci - zahrnuje zednické výpomoci: vysekání rýh, kapes, prostupů a jejich zazdění osazení přivařením, zabetonováním, zalitím, příchytkami (hmoždinkami) včetně vyvrtání otvorů, nastřelení včetně hřebů podlití, vyrovnání betonem - zahrnuje předepsané nátěry a tepelné izolace potrubí, armatur a zařízení - zahrnuje proplach jednotlivých částí otopné soustavy a zkoušky těsnosti potrubí a zdrojů tepla (ČSN 06 0310), zaslepení potrubí
162 | 73500.D | OTOPNÁ TĚLESA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP 1250 W | KUS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | – zahrnuje dodávku a montáž zařízení dle projektové dokumentace, komplexní vyzkoušení (včetně přímého materiálu potřebného k topným zkouškám) - zahrnuje mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - zahrnuje dílenskou dokumentaci - zahrnuje zednické výpomoci: vysekání rýh, kapes, prostupů a jejich zazdění osazení přivařením, zabetonováním, zalitím, příchytkami (hmoždinkami) včetně vyvrtání otvorů, nastřelení včetně hřebů podlití, vyrovnání betonem - zahrnuje předepsané nátěry a tepelné izolace potrubí, armatur a zařízení - zahrnuje proplach jednotlivých částí otopné soustavy a zkoušky těsnosti potrubí a zdrojů tepla (ČSN 06 0310), zaslepení potrubí
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 735 | Vytápění |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 740 | Elektroinstalace |  | 0 | [6 empty] | SD
163 | 740001 | Rozváděč RS1, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.204 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
164 | 740002 | Rozváděč RS2, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.205 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
165 | 740003 | Rozváděč RS3, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.206 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
166 | 740004 | Rozváděč RS4, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.207 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
167 | 740005 | Rozváděč RS5, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.208 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
168 | 740006 | Rozváděč RZS1, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.209 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
169 | 740007 | Rozváděč RZS1, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.210 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
170 | 740008 | Hlavní ochranná přípojnice HOP(ZS) - přípojnice potenciálového vyrovnání min.8 připojovacích bodů, měděné | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
171 | 740009 | Hlavní ochranná přípojnice HOP(ZS) - přípojnice potenciálového vyrovnání min.4 připojovacích bodů, měděné | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
172 | 740010 | Zásuvka jednonásobná komplet 230V/16A, IP20 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
173 | 740011 | Zásuvka dvojnásobná komplet 230V/16A,IP20 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
174 | 740012 | Zásuvka na povrch komplet 400V/16A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
175 | 740013 | Podlahová krabice 12 modulů mosaic | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
176 | 740014 | Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přistroj, klapka, 230V/10A, IP20 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
177 | 740015 | Přepínač střídavý řaz.6 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
178 | 740016 | Přepínač sériový řaz.5 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
179 | 740017 | Přepínač střídavý dvojitý řaz.6+1 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
180 | 740018 | Přepínač křížový řaz.7 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
181 | 740019 | Prostorový termostat(teplotní čidlo) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
182 | 740020 | Krabice univerzální KU68 | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
183 | 740021 | Zářivkové svítidlo přisazené, bílá mřížka , 3x18W EP, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
184 | 740022 | Zářivkové svítidlo přisazené, prisma , 3x18W EP, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
185 | 740023 | Zářivkové svítidlo přisazené, mřížka pro pracoviště s monitory , 2x58W EP, IP20 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
186 | 740024 | Zářivkové svítidlo přisazené, bílá mřížka , 1x58W EP, IP20 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
187 | 740025 | Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 2x58W | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
188 | 740026 | Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 1x58W | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
189 | 740027 | Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 1x36W | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
190 | 740028 | Nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem , auto test 1x11W | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
191 | 740029 | Svítidlo na kompaktní zářivku do venkovního prostředí, IP44 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
192 | 740030 | Kabel 1-CYKY J 5x10 vč.ukončení | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
193 | 740031 | Kabel 1-CYKY J 5x6 vč. ukončení | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
194 | 740032 | Kabel 1-CYKY J 3x1,5 vč.ukončení | m | 780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
195 | 740033 | Kabel 1-CYKY J 3x2,5 vč.ukončení | m | 1280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
196 | 740034 | Kabel 1-CYKY O 4x1,5 vč.ukončení | m | 470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
197 | 740035 | Kabel 1-CYKY J 5x1,5 vč. ukončení | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
198 | 740036 | Kabel 1-CYKY J 5x2,5 vč.ukončení | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
199 | 740037 | Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 16mm2 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
200 | 740038 | Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 6mm2 | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
201 | 740039 | Trubka 6013 Zn | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
202 | 740040 | FeZn Ø8mm | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
203 | 740041 | FeZn Ø10mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
204 | 740042 | FeZn 30x4 | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
205 | 740043 | Ochranný úhelník OÚ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
206 | 740044 | Držák DU do zdiva | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
207 | 740045 | Označovací štítek | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
208 | 740046 | Svorka SS | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
209 | 740047 | Svorka SK | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
210 | 740048 | Svorka SO | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
211 | 740049 | Pomocný jímač v=0,5m | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
212 | 740050 | Svorka SZ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
213 | 740051 | Podpěra vedení PV01 | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
214 | 740052 | Zemnící tyč se svorkou 2m | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
215 | 740053 | Montáž elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
216 | 740054 | Stavební přípomoce(drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
217 | 740055 | Zkoušky, revize | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 740 | Elektroinstalace |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 751 | VZT |  | 0 | [6 empty] | SD
218 | 1.1 | AX.ventilátor potrubní MIXVENT TD-800/200 el. příslušenství DT3; V=400 m3/h; Ne=60 W; 230 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
219 | 1.2 | Vyústka KV -P1-225x75 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
220 | 1.5 | Potrubí SPIRO Ø 200 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
221 | 2.1 | Ax.ventilátor TXTR/2-250; V=800 m3/h; Ne=110 W; 400 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
222 | 2.2 | Klapka kruhová RKKM-250-P TPM 030/03.45 na servo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
223 | 2.3 | Klapka RKM-500x500 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
224 | 2.4 | Klapka RKM-1000x500 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
225 | 2.5 | Klapka RKM-500x630 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
226 | 2.6 | Klapka RKM-500x630 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
227 | 2.7 | Klapka RKM-500x500 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
228 | 2.8 | Klapka RKTM-500x500 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
229 | 2.9 | Klapka RKTM-500x500 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
230 | 2.10 | Klapka RKM-500x500 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
231 | 2.11 | Klapka RKM-500x500 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
232 | 2.12 | Klapka RKM-500x500 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
233 | 2.13 | Klapka RKM-500x700 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
234 | 2.14 | Klapka RKM-500x700 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
235 | 2.15 | Klapka RKM-500x700 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
236 | 2.16 | Samotížná klapka PER Ø 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
237 | 2.17 | Ventilátor potrubní RM 160 L; V= 500 m3/h; Ne=130 W; 230 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
238 | 2.18 | Mřížka Ø 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
239 | VZT001 | Pozrubí SPIRO d=160 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
240 | 3.1a | Nástěnná jednotka E12EM.NSH; chladící výkon 3,5 kW, vč. infra ovládání, vč. kondenzační jednotky E12EM.UA3 příkon 1,12 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
241 | 3.2a | Nástěnná jednotka E12EM.NSH; chladící výkon 3,5 kW, vč. infra ovládání, vč. kondenzační jednotky E12EM.UA3 příkon 1,12 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
242 | VZT002 | Dvojité potrubí chladícího media vč.ovl.kabelu | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
243 | VZT003 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
244 | VZT004 | Montáž VZT | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 751 | VZT |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | [6 empty] | SD
245 | 760000001R | Sbíjený vazník příhradový - dodávka a montáž včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, zavětrování | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | výkres 6
246 | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 83.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,7+0,7+0,5+0,5+0,8)*13*2; výkres 6
247 | 60512001 | Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 | m3 | 0.932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (0,7+0,7+0,5+0,5+0,8)*0,1*0,1*13*2 + ztratné 12 %; výkres 6
248 | 762842221 | Montáž podbíjení střech pod okapem a na štítě | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (0,5+0,5)*47*2+(5,8*0,5)*2*2+(5,8*0,75)*2*2 pod okapem+štít ; výkres 6
249 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 573.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 47*5,85*2 - střešní krytina 0,5*47 - střešní odvětrávací hřeben; výkres 6
250 | 60515111 | Řezivo jehličnaté prkno - dodávka | m3 | 19.499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | + ztratné 12 %; výkres 6
251 | 762511246 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných | m2 | 85.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 1,9*45,25; výkres 6
252 | 762511284 | Opláštění trámků ve štítě z desek OSB tl 30 mm | m2 | 16.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,8*0,4*2*13*2; výkres 6
253 | 762512225 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevovláknitých | m2 | 18.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,2*45,55*2; výkres 6
254 | 59590823 | Deska tepelně izolační dřevovláknitá tl.40 mm - dodávka | m2 | 20.406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,2*45,55*2 + ztratné 12 %; výkres 6
255 | 762521108 | Položení podkladu podlahy z fošen | m2 | 18.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ; výkres 6
256 | 60511130 | Řezivo stavební fošny - dodávka | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,04*0,2*1,9*47 + ztratné 12 %; výkres 6
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 762 | Konstrukce tesařské |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 763 | Konstrukce montované |  | 0 | [6 empty] | SD
257 | 763153000R | Systémová dvojitá podlaha celkové výšky 200mm, rastr 600x600, dílce na nožičkách - vč. přemostění otvorů v podkladní konstrukci, dodávka a montáž | m2 | 67.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 67,41 plocha místnosti; příloha 5
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 763 | Konstrukce montované |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | [6 empty] | SD
258 | KL01 | Oplechování parapetů, lakovaný pozinkovaný plech, RŠ=350mm | m | 13.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 1,6*7+0,9+1,2; výkres 5
259 | KL02 | Provětrávaný fasádní systém z jednoduchého svislého nosného roštu a vlnitého plechu, výška vlny 18mm, lakovaný pozinkovaný plech včetně oplechování ostění dveřních a okenních otvorů, ukončovacích lišt, závěsného systému, pomocného a kotvícího materiálu a materiálu nutného ke kompletní realizaci | m2 | 363.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 41,15+36,8+68,7+64,5+57+64,6+0,2*(1,7+2+2)*5+0,2*(1+1+1)+0,2*(1,7+1+1)*2+0,2*(3+3+1,2)*5+0,4*(3+3+1,7)*5 - plochy dle AutoCAD + ostění otvorů; výkres 9
260 | KL03a | Krytina plechová hladká s dvojitou stojatou drážkou včetně hřebenového prvku, sněhových zachytávačů, bezpečnostních prvků, odvětrávacích hlavic, průchodek, pomocného a kotvícího materiálu a materiálu nutného ke kompletní realizaci | m2 | 573.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 47*5,85*2 - střešní krytina 0,5*47 - střešní odvětrávací hřeben; výkresy 7 a 8
261 | KL03b | Oplechování podokapní části přesahů střechy a štítů - dvojitá stojatá drážka - totožné se systémem střechy, včetně pomocného a kotvícího materiálu a materiálu nutného ke kompletní realizaci | m2 | 117.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | (0,5+0,5)*47*2+(0,5+0,5)*5,8*2*2 - oplechování pod okapem + štíty; výkresy 6,7,8,9
262 | 764042418 | Strukturovaná oddělovací vrstva | m2 | 690.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
263 | KL04 | Podokapní dešťový žlab, lakovaný pozinkovaný plech, D=125 mm, včetně spojek, úchytů, kotlíků, čel a dalšího pomocného a montážního materiálu | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 47*2; výkres 7
264 | KL05 | Dešťový svod D=100mm, včetně kotvícího materiálu, úchytů, čistících kusů a dalšího pomocného materiálu | m | 25.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 4,2*6; výkresy 8 a 9
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 764 | Konstrukce klempířské |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | [5 empty] | 0 | SD
265 | 766001 | Vnitřní parapet s nosem, voděodolná DTD deska 20mm, CPL laminát, šířka 255mm | m | 12.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 1,65*7+0,85; příloha 10
266 | DD01 | Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 800/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
267 | DD02 | Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 700/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
268 | DD03 | Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 700/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
269 | DD04 | Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 900/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
270 | DD05 | Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 900/1970 Rw=32dB, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
271 | DD06 | Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 800/1970, Rw=32dB, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | [5 empty] | 0 | SD
272 | OH01 | Hliníkové okno dvoukřídlé, otvíravé a vyklápěcí s přerušeným tepelným mostem, celoobvodové kování, TZI3, Rw=min 35dB, Uw=1,1W/(m2K), do otvoru 1650/2000, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky oken | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
273 | OH02 | Hliníkové okno dvoukřídlé, otvíravé a vyklápěcí s přerušeným tepelným mostem, celoobvodové kování, TZI3, Rw=min 35dB, Uw=1,1W/(m2K), do otvoru 825/1000, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky oken | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
274 | OH03 | Hliníkové okno dvoukřídlé, otvíravé a vyklápěcí s přerušeným tepelným mostem, celoobvodové kování, TZI3, Rw=min 35dB, Uw=1,1W/(m2K), do otvoru 1650/1000, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky oken | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
275 | ZL01 | Vnitřní horizontální žaluzie s hliníkovými žaluziemi, domykatelné s možností aretace 1650/2000 | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
276 | ZL02 | Vnitřní horizontální žaluzie s hliníkovými žaluziemi, domykatelné s možností aretace 1650/1000 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
277 | DV01 | Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
278 | DV02 | Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
279 | DV03 | Dvoukřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 1450/2000+1000- včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
280 | DV04 | Dvoukřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 1450/2000+1000- včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
281 | DV05 | Dvoukřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 1450/2000+1000- včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
282 | DV06 | Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000 - včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
283 | DV07 | Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
284 | DV08 | Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
285 | DO01 | Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří, EW15-C3-Sm | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
286 | DO02 | Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří, EW15-C3-Sm | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
287 | DO03 | Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
288 | DO04 | Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
289 | P01 | Servisní revizní požární výlez na půdu 600x900, EI 15 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
290 | ZA01 | Vnější čistící rohož v ocelovém rámu 600x1100 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
291 | ZA02 | Vnitřní čistící zóna 800x1200 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
292 | ZA03 | Okenní/dveřní mříž, ocelová pozinkovaná s nátěrem (ZA03-ZA05, ZA15) | kg | 298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 44*5+23+29+26; příloha 10
293 | ZA06 | Ocelové rámy pod technologii včetně překrytí plechem, dle rozměrů kabelových prostorů, včetně pomocného a kotvícího materiálu, pozinkovaná ocel + nátěr (ZA06-ZA10,ZA12,ZA13) - pozink | kg | 4305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 644+798+87+48*2+1504+102+1074; příloha 10
294 | ZA11 | Kolejnice pro zavážení technologie, pozinkovaná ocel + nátěr | kg | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 62*2; příloha 10
295 | ZA16 | Ocelové průchodky pro sevření PVC hydroizolace, pozinkovaná ocel + nátěr (ZA16, ZA17) | kg | 234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 129+105; příloha 10
296 | ZA18 | Ocelové podpůrné konzoly pro VZT, pozinkovaná ocel + nátě (ZA18, ZA 19) | kg | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 6*10+3*10; příloha 10
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | příloha 10
| Celkem za 767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | příloha 10
Díl: | 769 | Ostatní vybavení |  | 0 | [5 empty] | 0 | SD
297 | ZAR 01 | Závěsné zrcadlo 500x800 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
298 | ZAR 02 | Závěsný zásobník na tolaetní papír 290x100 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
299 | ZAR 03 | Nerezový dvojháček pro připevnění ke stěně | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
300 | ZAR 4 | Hliníkový výsuvný žebřík pro přístup do podstřeší, dl 4,5 m | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | příloha 10
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 769 | Ostatní vybavení |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | [5 empty] | 0 | SD
301 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 - vč. soklů | m2 | 40.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 29,97+10,46; příloha 5
302 | 59761142 | Dlaždice keramické - dodávka | m2 | 32.967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 6,62+1,42+1,42+2,75+1,26+16,5 plochy místností + 10 % ztratné; příloha 5
303 | 59761999R | Dlaždice keramické kyselinovzdorné - dodávka | m2 | 11.506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 9,21+12,5*0,10 plocha místnosti+sokl + 10 % ztratné; příloha 5
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  | 0 | [5 empty] | 0 | SD
304 | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových, vč. soklů | m2 | 318.785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | LINO 10,55+13,4*0,05+15,67+15,7*0,05 plochy místností; příloha 5 Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu: 132,45+13,77+15,26+31,04+15,27+15,27+12,2+8,17+47,68; příloha 13 a 14
305 | 776001002R | Linoleum - dodávka | m2 | 30.443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 10,55+13,4*0,05+15,67+15,7*0,05 plochy místností + 10 % ztratné; příloha 5
306 | 776001005R | PVC - dodávka | m2 | 320.221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu: 132,45+13,77+15,26+31,04+15,27+15,27+12,2+8,17+47,68 + 10% ztratné; příloha 13 a 14
307 | 776521227 | Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých, vč. soklů | m2 | 120.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (96,88-6,96-1,95+41,3*0,05)+(27-7,54+20*0,05)+(9,29+12,2*0,05) plochy místností; příloha 5
308 | 776521230 | Lepení čtverců povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých, vč. soklů | m2 | 69.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 67,41+(37,2+1,6)*0,05 plocha místnosti + sokl; příloha 5
309 | 776001001R | Linoleum antistatické - dodávka | m2 | 208.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | (96,88-6,96-1,95+41,3*0,05)+(27-7,54+20*0,05)+(9,29+12,2*0,05) plochy místností +67,41; příloha 5
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 120,395+69,35 + 10 % ztratné
| Celkem za 776 | Podlahy povlakové |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 777 | Podlahy lité |  | 0 | [5 empty] | 0 | SD
310 | 777115031 | Podlahy lité epoxidové tl 3 mm | m2 | 98.633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (11,95-2,25+12,8*0,05)+(11,06-0,68+12,4*0,05)+(11,06-2+12,4*0,05)+(27,9+24,6*0,05)+(9,29+12*0,05)+(14,4-3,7+13,4*0,05)+(35,4-19,42+24,85*0,05) plochy místností+sokl-kanály; příloha 5
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 777 | Podlahy lité |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  | 0 | [5 empty] | 0 | SD
311 | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 60.684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 2,02*(3,9+5,025+3,65+2*4,25+6,85)+0,9*4,75; příloha 5
312 | 59761060 | Obkládačky keramické - dodávka | m2 | 66.752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 60,684 + 10 % ztratné; příloha 5
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 781 | Obklady keramické |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  | 0 | [5 empty] | 0 | SD
313 | 783851212 | Nátěry omítek stěn - email | m2 | 71.054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (((24,5-0,9-0,9-0,8-0,7-0,8-0,9-0,9-0,9)*2,02)+((16,7-0,9)*2,02))*1,05 - obvod-dveře+5% ostění dveří atd; příloha 5
314 | 783993022 | Nátěry preventivní (antigraffiti) | m2 | 363.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | viz fasáda; Výkres 9
315 | 783843170 | Nátěry betonových povrchů finální, uzavírací | m2 | 195.329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ((44,31*0,9)+19,66)+((8,4*0,85)+3,01)+((7,17*0,8)+1,88)+2*((2,6*0,8)+0,4)+((23,8*0,9)+25,48)+2*((3,9*0,3)+0,5)+((1,47*0,25)+1,37)+((19,14*1)+6,31)+((10,9+7,27)*0,4)+2,03+1,29+((23,54*0,7)+6,13)+2,8*0,7+0,48 kabelové kanály (dno+stěny); Výkres 9
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 783 | Nátěry |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 784 | Malby |  | 0 | [5 empty] | 0 | SD
316 | 784453643 | Malba na omítku stěn a stropů | m2 | 2496.312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 387,65+1161,458 - viz omítka stěn + omítka stropu Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu: 14,9*2,9+11,65*2,9+30,16*2,9+12,2+8,17+47,67+(53,4+4*2,5)*3,45+132,45+15,9*3,45+13,77+16,5*3+15,26+23,2*3+31+16,5*3+15,27+16,5*3+15,27; výkresy 13 a 14
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 784 | Malby |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | KR | KRČKY MEZI BUDOVOU SO5-40-01 A KABELOVODY SO5-44-01 |  | 0 | [5 empty] | 0 | SD
317 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 39.267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 3,08*2,8+4,56*3,52+4,56*3,2 do Š26 + do Š21; výkres 4
318 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 23.683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 39,267-15,584; výkres 4
319 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 236.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ; výkres 4
320 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 39.267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | na skládku + meziskládku; výkres 4
321 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | m3 | 23.683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ; výkres 4
322 | 162701101 | Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět do zásypů | m3 | 31.168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | na meziskládu 15,584 + zpět do zásypů 15,584; výkres 4
323 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 15.584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | viz zásyp zeminou; výkres 4
324 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 17.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (0,53*1,95+2*(0,45*2,25))+(6,11*2,05) Š26 + Š21 + (0,21*2,5)+(0,35*2,4+0,31*2,05); výkres 4
325 | 58337308 | Štěrkopísek pro zásyp - dodávka | t | 4.202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ((0,21*2,5)+(0,35*2,4+0,31*2,05))*1,8 Š26 + Š21; výkres 4
326 | 273321511 | Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 3.241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,25*2,35+(0,25*2,5+0,25*2,25) Š26 + Š21 (Podkladní beton pod kabelovodem) + 0,23*1,95+0,21*1,5+0,21*1,25 (Ochranný beton nad kabelovodem) + 0,2*2,2 (základová deska kabelového kanálu); výkres 4
327 | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ((2,5*2,32)+(2,2*2,5+2,25*2,25))*3,03*0,001 Š26 + Š21 + (2,3*1,9+2,1*1,5+2,1*1,5)*3,03*0,001; výkres 21
328 | 279113131 | Základová zeď tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (1,65*2)+(3*2+2,75*2) Š26 + Š21; výkres 4
329 | 279361821 | Výztuž základových zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (2*((2,2/0,5)*0,8+8)+2*((2,05/0,5)*1,5+12)+2*((2,05/0,5)*1,3+10))*0,395*0,001 Š26 + Š21; výkres 21
330 | 275313311 | Výplňový beton | m3 | 3.092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (1-44*0,0095)*2,5+(1,2-48*0,0095)*2,2; výkres 4
331 | 273311124 | Základové desky z betonu prostého C 12/15 | m3 | 1.073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | (0,33*1,71)+(0,18*1,3+0,25*1,1); výkres 4
332 | 341321410 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 2,1*0,15*2; výkres 4
333 | 342351105 | Zřízení bednění stěn oboustranné | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 2,5*2; výkres 4
334 | 342351106 | Odstranění bednění stěn oboustranné | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 2,5*2; výkres 4
335 | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ; výkres 21
336 | 388995212 | Chránička kabelů z trub PVC DN 110 - dodávka a montáž | m | 273.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 3*44+2,95*48; výkres 4
337 | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,5*1,3; výkres 4
338 | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 2.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 2,85*1; výkres 4
339 | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 2.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 2,85*1; výkres 4
340 | 411354175 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 2.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 2,85*1; výkres 4
341 | 411354176 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 2.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 2,85*1; výkres 4
342 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ; výkres 21
343 | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | ; výkres 21
344 | 711001001R | Izolace proti vodě PVC folie tl.1mm - kompletní provedení izolačního systému vč. dodávky | m2 | 40.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | 5*3+5,5*2,5+4,8*2,5; výkres 4
345 | 711001002R | Překrytí hydroizolace vrstvou z geotextilie - dodávka a montáž | m2 | 81.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | viz hydroizolace *2; výkres 4
346 | 7670001 | Ocelová pevná a volná příruba P100/10 pro napojení hydroizolace na kabelové kanály | kg | 259.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související. | (5,5*7,85*2+6*7,85*2+5*7,85*2)*0,001; výkres 10
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za KR | KRČKY MEZI BUDOVOU SO5-40-01 A KABELOVODY SO5-44-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství

## VYPOCET VYMER
SO 5-40-01 ŽST Praha Vršovice, technologická budova
č. | Popis položky - technická specifikace | MJ | Výměra | Výpočet jednotek | Odkaz na dokumentaci
| ZEMNÍ PRÁCE |  |  | ZEMNÍ PRÁCE
| Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 456.7757 | 7,104*8,795+4,019*12,5+3,4*13,6+11,1*1,05+3,94*3,65+3,88*9,6+17,416*3,8+13,653*9,36+1,13*3,65+0,897*3,125+8,56*3,25+6,84*0,85 - plochy odměřeny v AutoCad | výkres 4
| Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 191.05 | 2,21*9,6+(1,98+2,25+1,98)*7,6+2,84*4,8+3,55*4,8+0,439*(9,665+2,145)+0,4*(4,04+4,04+0,9*4,94+2,31*1,35+2,47*12,25+2,795*12,25+0,247*9,325+3,54*1,915+2,78*4,8+2,47*9,95+2,79*13,6+2,47*13,6+3,05*4,8+0,412*2,825+2,47 - plochy odměřeny v AutoCad | výkres 4
| Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 464.834 | 456,776+191,05-182,992
| Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 4648.34 | 464,834*10
| Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | m3 | 464.834
| Uložení sypaniny na skládky | m3 | 647.826 | 456,776+191,050 na skládku + meziskládku
| Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět do zásypů | m3 | 365.984 | na meziskládku 182,992 + zpět do zásypů 182,992
| Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 182.992 | viz zásyp
| Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 182.9924 | 0,531*12,05+0,531*34,6+0,531*18,08+0,531*2,315+0,531*11,6+0,718*3,8+0,53*5,725+0,95*(3,775+5,925)+0,718*(10,51+6,375) obvod objektu 22,79*0,4+16,3*0,4+(1,925+1,275)*0,762+1,1*0,162+0,682*19,698+31,6*0,682+0,595*(9,075+2,245+7,095)+0,667*10,4+0,262*3,75+0,682*29,89+1,43*4,12+1,43*4,225+0,695*3,275+0,595*6,525+0,853*4,15 vnitřní zásypy | výkres 4
| ZAKLÁDÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ZÁKLADY, ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN |  |  | ZAKLÁDÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ZÁKLADY, ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN
| Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 48.241 | Hutněný štěrkopísek pod podkladní betony 29,54*0,1+1,31*0,15+30,53*0,1+23,86*0,1+0,045*4,3+13,73*0,1+19,58*0,1+7,2*0,1+14,95*0,1+18,348*0,1+3,81*0,1+38,13*0,1+12,12*0,1+0,684*0,1+34,298*0,1+9,13*0,1+6,83*0,1+6,97*0,1+1,08*0,1+4,68*0,1+0,95*0,1+1,08*0,1+2,64*0,1+20,87*0,1+3,83*0,1+10,32*0,1+0,55*(4,3+3,1+6,2+4,3+4,3+3,275+4,225) - plochy mezi základovými pasy odměřeny v AutoCad | výkres 4
| Základové desky z betonu prostého C 12/15 | m3 | 6.6255 | Ochranný beton hydroizolací 0,98*0,05+31,60*0,05+3,17*0,05+88,06*0,05+8,7*0,05 | výkres 4
| Základové desky z betonu prostého C 25/30 | m3 | 5.799 | Dna vnitřních technologických kanálů (0,98*0,15)+(15,35*0,15)+(9,28*0,15)+(3,17*0,15)+2*(0,85*0,15)+3,37*0,15+0,88*0,15+0,88*0,15+3,05*0,15 | výkres 4
| Základové pásy z betonu tř. C 25/30 | m3 | 106.8838 | 0,41*10,1+0,45*9,1+0,45*4,3+4,5*4,3+0,63*9,1+0,41*33,2+0,45*16,6+0,45*13+0,677*1,9+0,41*16,675+0,41*11,05+(11,94-1,9-1,41)*0,5+0,41*6,325+0,61*(1,975+2,065)+0,41*2,66+0,41*3,8+0,45*9,1+0,45*4,225+0,584*8,3+0,41*4,225+0,51*4,875+0,41*12,1 - plochy odměřeny v AutoCad | výkres 4
| Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 185.6835 | Jednostranné bednění základových pasů 1*10,1+1*33,7+0,8*9,1+0,6*9,1+1*16,675+2,1*5,975+1*11,05+0,8*4,3+0,8*4,3+0,8*23+0,8*9,1+0,9*1,9+1*6,325+1,4*1,975+1,4*2,065+1*2,66+44,4*0,9 - plochy odměřeny v AutoCad | výkres 4
| Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 185.6835 | viz zřízení bednění základových pasů
| Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 - rozšíření pod základové pasy | m3 | 174.4864 | 0,93*32,825+1,08*31,425+1,23*1,4+0,93*14,7+1,885*0,5+2,96*0,6+0,93*5,975+2,96*0,6+1,885*0,5+0,93*9,95+0,93*11,45+1,08*3,425+1,44*3,425+1,08*3,425+1,2*3,425+1,2*3,425+1,2*3,425+0,93*5,725+1,67*0,6+1,91*2,35+1,32*2,06+102,15*0,25 - plochy odměřeny v AutoCad | výkres 4
| Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari | t | #VALUE! | 1288,4 | výkres 22
| Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 | t | #VALUE! | 72,9 | výkres 22
| Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 24.9 | 83*0,3 | výkres 4
| Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 48.241 | 29,54*0,1+1,31*0,15+30,53*0,1+23,86*0,1+0,045*4,3+13,73*0,1+19,58*0,1+7,2*0,1+14,95*0,1+18,348*0,1+3,81*0,1+38,13*0,1+12,12*0,1+0,684*0,1+34,298*0,1+9,13*0,1+6,83*0,1+6,97*0,1+1,08*0,1+4,68*0,1+0,95*0,1+1,08*0,1+2,64*0,1+20,87*0,1+3,83*0,1+10,32*0,1+0,55*(4,3+3,1+6,2+4,3+4,3+3,275+4,225) - plochy odměřeny v AutoCad | výkres 4
| Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.3906 | 392,3-1,7 | výkres 21
| Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 3.0127 | 1889,6*0,001+(332,65+38)*3,03*0,001 desky+podkladní betony | výkres 21
| Základová zeď tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 87.1506 | 3,5*0,45+21,26*0,35+8,9*0,45+8,9*0,45+2,075*0,65+1,42*0,65+2,07*0,65+1,45*1+2,39*0,45+2,39*0,45+7,2*0,95+1,425*0,95+2,3*0,2+2,3*0,2+(3,621+3,625)*1,15+3,175*1,15+4,15*1,15+4,49*0,8+16,27*0,75+(5,6+9,61+0,78+4)*0,85+(1+1+1+1+1)*0,85 - plochy odměřeny v AutoCad | výkres 4
| Výztuž základových zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.25651 | ((3,5/0,5)*0,8+5+(8,91/0,5)*0,8+25+(8,91/0,5)*0,8+25+(21,26/0,5)*0,8+50+((2,075+1,525+1,38+2,075)/0,5)*0,9+35+((2,595+2,595)/0,5)*0,8+15+(9,4/0,5)*1,1+50+(4,5/0,5)*1,2+25+(16,27/0,5)*1,1+70+(4,25/0,5)*1,0+25+(3,275/0,5)*1,3+25+(4/0,5)*1,1+20+(15,2/0,5)*1+60+(0,88/0,5)*1+5)*0,395 - plochy odměřeny v AutoCad | výkres 4
| Výplňový beton | m3 | 8.357 | 6,26*0,9+3,89*0,7 - plochy odměřeny v AutoCad | výkres 4
| SVISLÉ KONSTRUKCE |  |  | SVISLÉ KONSTRUKCE
| Zeď z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 17.3566 | Stěny vnitřních technologických kanálů (4*0,15*0,35)+(0,15*9,655)+(4,8*0,15*0,55+4,82*0,15*0,55+17,61*0,15*0,25+11,82*0,15*0,55)+(0,15*2,745)+(17,75*0,15*0,85)+(11,44*0,15*0,15)+0,157*5,445+2*(3,5*0,15*0,15)+4,2*0,15*0,7+3,8*0,15*0,65+3,8*0,5*0,65+8,37*0,15*0,65+7,18*0,9 - plochy odměřeny v AutoCad | výkres 4
| Zřízení bednění stěn jednostranné | m2 | 48.2325 | Stěny vnitřních technologických kanálů 2,8*0,35+4,8*0,55+4,82*0,55+17,61*0,25+11,8*0,55+17,75*0,85+11,44*0,15+2*3,15*0,15+4,2*0,7+3,8*0,65+3,8*0,65+8,37*0,65 - plochy odměřeny v AutoCad | výkres 4
| Odstranění bednění stěn jednostranné | m2 | 48.2325 | viz zřízení bednění
| Zřízení bednění stěn oboustranné | m2 | 19.809 | Stěny vnitřních technologických kanálů 22,01*0,9 | výkres 4
| Odstranění bednění stěn oboustranné | m2 | 19.809 | viz zřízení bednění
| Zdivo nosné vnitřní keramické tl 300 mm | m2 | 406.9295 | (3,4*2*(9,9+45,6)-5*(2*1,65)-2*(1*1,65)-1*(1*0,825)-5*(1,15*3)-5*(1,7*3)-3,3*(0,7+13,75+2,15)+3,55*(10*4,5)-(3*1,05*2,045+2*0,95*2,045+1*0,85*2,045) -obvodové zdivo - okna - dveře + vnitřní zdivo - dveře | výkresy 5 a 8
| Zdivo nosné vnější z cihel broušených keramických tl 450 mm | m2 | 39.05 | 3,55*(2,7+8,3) - vnitřní zdivo | výkresy 5 a 8
| Příčky keramické tl 100 mm | m2 | 36.4853 | 3,55*(1,6+1+2*1,6+2,1+2,9)-3*(0,85*2,045)+1,2*(2*0,95+0,9) - vnitřní zdivo - dveře | výkresy 5 a 8
| Příčky keramické tl 150 mm | m2 | 152.5983 | 3,55*(3+5,65+4*4,5+9,3+2*4,425)-3*(1,05*2,045) - vnitřní zdivo - dveře | výkresy 5 a 8
| Kari síť vložená do malty mezi stěnami | t | 0.17828 | 9,3*3,55*0,0054 - plocha*váha | výkresy 5 a 8
| Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 2.01 | 3*(3,3*0,3*0,5)+1*(3,5*0,3*0,5) | výkresy 5, 17
| Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m | m2 | 21.44 | 3*(3,3*2*(0,3+0,5))+1*(3,5*2*(0,3+0,5)) | výkresy 5, 17
| Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m | m2 | 21.44 | 3*(3,3*2*(0,3+0,5))+1*(3,5*2*(0,3+0,5)) | výkresy 5, 17
| Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.4691 | 469,1 | výkres 19
| Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm | KS | 12 | 12 | příloha 10
| Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm | KS | 26 | 26 | příloha 10
| Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm | KS | 36 | 36 | příloha 10
| Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm | KS | 52 | 52 | příloha 10
| Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm | KS | 5 | 5 | příloha 10
| Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm | KS | 3 | 3 | příloha 10
| Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 75 cm | KS | 4 | 4 | příloha 10
| ŽB překlad (RZP) 140x140x1000 | KS | 2 | 2 | příloha 10
| ŽB překlad (RZP) 140x140x1300 | KS | 2 | 2 | příloha 10
| ŽB překlad (RZP) 140x140x2390 | KS | 2 | 2 | příloha 10
| Překlad nad prostupy - profily L 50x50 - dodávka a montáž | kg | 37.944 | (0,650*2+0,6+0,650*2+0,5*2+0,5*4*2+0,7*2+0,7*2+0,7+0,7)*3,06 | příloha 5
| Chránička kabelů z trub PVC DN 110 - dodávka a montáž | m | 41.8 | 4*5,5+4,625*3+1,975*3 | výkres 4
| Tvarovka kabelovodu tvaru multikanál 9 komor - 385x385 - dodávka a montáž | m | 12.695 | 9,8+2,895 délka kanálů | příloha 4
| VODOROVNÉ KONSTRUKCE |  |  | VODOROVNÉ KONSTRUKCE
| Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 97.5504 | 45,6*9,9*0,2+32,941*0,15+30,95*0,3*0,25 - stropní deska+věnec+trám | příloha 17
| Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 418.501 | 418.501 | přílohy 5, 17
| Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 418.501 | viz zřízení bednění
| Zřízení bednění boků věnců a průvlaků pod stropem | m2 | 70.6135 | 111*0,35+108,59*0,15+30,95*0,25*2 | přílohy 5, 17
| Odstranění bednění boků věnců a průvlaků pod stropem | m2 | 70.6135 | viz zřízení bednění
| Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 418.501 | viz bednění stropů
| Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 418.501 | viz bednění stropů
| Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 8.322 | viz výkres výztuže | příloha 18
| ÚPRAVY POVRCHŮ |  |  | ÚPRAVY POVRCHŮ
| Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká pod obklad | m2 | 60.6835 | viz obklady
| Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | m2 | 1161.4575 | (((14,25*3,5)-(1,45*3))+2*((13,75*3,5)-(1,45*3))+((24,6*3,5)-(1,45*3))+((13,05*3,5)-(1*2))+((13,4*3,5)-(1*2))+((43,3*3,5)+(3*1,6*3,5)-(1*2+1*3+1*2+1,65*1))+((21*3,5)-(1*2+1*3))+((13,1*3,5)-(0,7*2+0,7*2+0,7*2+1*2))+((5*3,5)-(0,7*2))+((5*3,5)-(0,7*2))+((7,7*3,5)-(0,7*2+0,8*1))+((14,4*3,5)-(0,8*2+1,65*2))+((4,6*3,5)-(0,7*2))+((37,2*3,5)-(0,9*2+4*1,6*2))+((24,5*3,5)-(0,9*2+0,9*3+0,9*2+0,8*2+0,7*2+0,8*2+0,9*2+0,9*2))+((16,7*3,5)-(0,9*2+1,65*1))+((15,4*3,5)-(0,9*2+0,9*2))+((13,05*3,5)-(0,9*3))+((24,85*3,5)-(1,45*3)))*1,05 - obvod místnosti*výška-dveře,okna+5% špalety, prostupy, atd | výkres 5
| Tenkovrstvá vnitřní omítka železobetonových stropů rovných vápenocementová štuková | m2 | 387.65 | 11,95+11,6+11,6+27,9+9,29+9+97,34+27+6,43+1,52+1,52+2,75+10,55+1,26+(67,35-0,15)+(16,52-0,54)+15,67+14,4+9,29+35,4 - plochy odměřeny v AutoCad | výkres 5
| Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého | m3 | 33.1086 | ((11,95-2,25)*0,09)+((11,06-0,68)*0,09)+((11,06-2)*0,09)+(27,9*0,1)+(9,29*0,09)+(9,21*0,08)+((96,88-6,96-1,95)*0,09)+((27-7,54)*0,09)+(6,62*0,08)+(1,42*0,08)+(1,42*0,08)+(2,75*0,08)+(10,55*0,09)+(1,26*0,08)+((67,41-0,48)*0,1)+(16,5*0,08)+(15,88*0,09)+((14,4-3,7)*0,09)+(9,29*0,09)+(35,4*0,09) | přílohy 5, 8
| Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 33.1086 | viz mazanina
| Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 33.1086 | viz mazanina
| Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.4247 | ((11,95-2,25)*3,03)+((11,06-0,68)*3,03)+((11,06-2)*3,03)+(27,9*3,03)+(9,29*3,03)+(9,21*3,03)+((96,88-6,96-1,95)*3,03)+((27-7,54)*3,03)+(6,62*3,03)+(1,42*3,03)+(1,42*3,03)+(2,75*3,03)+(10,55*3,03)+(1,26*3,03)+((67,41-0,48)*3,03)+(16,5*3,03)+(15,88*3,03)+((14,4-3,7)*3,03)+(9,29*3,03)+(35,4*3,03) * 0,001 * 30% přesahy sítí | přílohy 5, 8
| Vyrovnávací stěrka na bázi cementu do tl. 10 mm | m2 | 270.61 | (11,95-2,25)+(11,06-0,68)+(11,06-2)+(27,9)+(9,29)+(9,21)+(96,88-6,96-1,95)+(27-7,54)+(6,62)+(1,42)+(1,42)+(2,75)+(10,55)+(1,26)+(16,5)+(15,67)+(14,4-3,7)+(9,29)+(11,46) - plochy odměřeny v AutoCad | přílohy 5, 8
| KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 100 mm - pod soklovou omítkou | m2 | 19.86 | 0,2*(45,8+45,8+10,1+10,1-5-7,5) plocha soklu výšky 200 mm | výkresy 5, 8, 9
| Omítka soklová probarvená | m2 | 19.86 | 0,2*(45,8+45,8+10,1+10,1-5-7,5) plocha soklu výšky 200 mm | výkresy 5, 8, 9
| OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE |  |  | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE
| Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu | m3OP | 932.295 | 132,45*3,45+13,77*3,45+15,26*3+31,04*3+15,27*3+15,27*3+68,04*2,9 | výkresy 13 a 14
| Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu - sanace vlhkého zdiva | m2 | 31.9125 | 9,25*3,45 | výkresy 13 a 14
| Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu - oprava omítky po zatečení | m2 | 14.304 | 47,68*30% | výkresy 13 a 14
| Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu - PVC krytina | m2 | 291.11 | 132,45+13,77+15,26+31,04+15,27+15,27+12,2+8,17+47,68 | výkresy 13 a 14
| Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu - výmalba včetně vyspravení povrchu | m2 | 947.204 | 14,9*2,9+11,65*2,9+30,16*2,9+12,2+8,17+47,67+(53,4+4*2,5)*3,45+132,45+15,9*3,45+13,77+16,5*3+15,26+23,2*3+31+16,5*3+15,27+16,5*3+15,27 | výkresy 13 a 14
| Požární utěsnění požárně odolných zděných konstrukcí mezi stropem a stěnou | m | 13.5 | 4,5+4,5+4,5 | příloha 5
| Bourání otvorů a drážek ve zděných konstrukcích | m3 | 1
| Bourání otvorů a drážek v betonových konstrukcích | m3 | 0.5
| Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava suti a vybouraných hmot na celou potřebnou vzdálenost | t | 3.15
| Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3.15
| Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 75.6
| Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) | t | 3.15
| Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 488.64
| Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 10m za první a ZKD den použití | m2 | 48864
| Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 488.64
| Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 387.65
| IZOLACE PROTI VODĚ |  |  | IZOLACE PROTI VODĚ
| Izolace proti vodě PVC folie tl.1mm - kompletní provedení izolačního systému vč. dodávky | m2 | 479.1893 | 11,09*7,1+1*10,1+0,98+3,34*0,55+1,678*9,520+0,2*9,1+2,514*9,515+19,39+26,09*0,4+2,515*2,535+0,4*11,69+1,67*2,615+15,35+4,799*0,75+35*0,75+10,85*1,05+9,29+7,11+22,37*0,35+0,85+4,4*0,3+0,85+4,4*0,3+82,99+44,4*1,25+17,51*0,4+3,82*0,4+3,37+9*0,9+34,55+12,82*0,4+20,285*0,85 | výkres 4
| Překrytí hydroizolace vrstvou z geotextilie - dodávka a montáž | m2 | 958.3787 | viz PVC hydroizolace *2
| Parozábrana - asfaltový pás - dodávka a montáž | m2 | 514.899 | (45,6*9,9+0,15*2*(45,6+9,9))*1,1 - stropní deska + přesah + prořez 10% | výkresy 5 a 8
| Izolace stěrková pod dlažbu vodorovná | m2 | 17.94 | (6,62+1,42+1,42+2,75+1,26)+((13,1-0,7-0,7-0,7-0,8)*0,2+(4,9-0,7)*0,2+(4,9-0,7)*0,2+(3,75*0,2) podlaha+20cm sokl
| Izolace stěrková pod obklad svislá | m2 | 3 | 1,5*2 za sprchovým koutem
| IZOLACE TEPELNÉ |  |  | IZOLACE TEPELNÉ
| Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 462.58 | 10,1*45,8 - izolace na stropní desce | výkresy 5 a 8
| Deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 200 mm | m2 | 485.709 | 462,580 + 5% ztratné - izolace na stropní desce | výkresy 5 a 8
| Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 342.99 | 124,59+218,4 xps50+eps50 bez ztratného | výkresy 5 a 8
| Deska z extrudovaného polystyrénu 50 mm | m2 | 229.32 | ((11,95-2,25))+((11,06-0,68))+((11,06-2))+(27,9)+(9,29)+(9,21)+((96,88-6,96-1,95))+((27-7,54))+((14,4-3,7))+(9,29)+(35,4-19,96) + 5%ztratné | výkresy 5 a 8
| Deska podlahová z pěnového polystyrenu 50 mm | m2 | 130.8195 | (6,62)+(1,42)+(1,42)+(2,75)+(10,55)+(1,26)+(1,26)+((67,41-0,48))+(16,5)+(15,88) + 5% ztratné | výkresy 5 a 8
| Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 470.404 | 334,479+58,4+77,525 minerální vlna+xps100+xps50 | výkresy 5 a 8
| Deska z extrudovaného polystyrénu 50 mm | m2 | 81.4013 | 77,49*0,6+4*0,95+14,98*0,95+13*1 + 5% ztratné | výkres 4
| Deska z extrudovaného polystyrénu 100 mm | m2 | 61.32 | 0,7*111,8-19,86 + 5% ztratné, plocha-plocha soklu z povrchových úprav | výkres 4
| Deska minerální izolační ISOVER FASSIL 600x1200 mm tl. 100 mm | m2 | 351.2027 | 2*(45,8+10,1)*3,47-5*(1,9*1,52)-(0,9*1,52)-(0,9*0,695)-5*(2,795*1,05)-5*(1,6*2,795) - izolace stěn-okna-dveře + 5% ztratné | výkresy 5 a 8
| Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 452.1125 | ((11,95-2,25)+(11,06-0,68)+(11,06-2)+27,9+9,29+9,21+(96,88-6,96-1,95)+(27-7,54)+6,62+1,42+1,42+2,75+10,55+1,26+(67,41-0,48)+16,5+15,88+(14,4-3,7)+9,29+35,4)*1,25 - mazanina podlah přepočtená na plochu | přílohy 5, 8
| Fólie separační PE - dodávka | m2 | 519.9294 | 452,113 + 15% ztratné
| KONSTRUKCE TESAŘSKÉ |  |  | KONSTRUKCE TESAŘSKÉ
| Sbíjený vazník příhradový - dodávka a montáž včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, zavětrování | kus | 47 | 47 počet vazníků | výkres 6
| Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 83.2 | (0,7+0,7+0,5+0,5+0,8)*13*2 - trámky 100x100 - štíty | výkres 6
| Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 | m3 | 0.93184 | (0,7+0,7+0,5+0,5+0,8)*0,1*0,1*13*2 + 12% ztratné - trámky 100x100 - štíty | výkres 6
| Montáž podbíjení střech pod okapem a na štítě | m2 | 123 | (0,5+0,5)*47*2+(5,8*0,5)*2*2+(5,8*0,75)*2*2 prkna pod okapem+štít | výkres 6
| Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 573.4 | viz výměra plechové krytiny | výkres 6
| Řezivo jehličnaté prkno - dodávka | m3 | 19.4992 | ((0,5+0,5)*47*2+(5,8*0,5)*2*2+(5,8*0,75)*2*2)*0,025+573,4*0,025 střecha+pod okapem+štít + 12% ztratné | výkres 6
| Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných | m2 | 85.975 | 1,9*45,25 - plocha revizní lávky nad vazníky | výkres 6
| Opláštění trámků ve štítě z desek OSB tl 30 mm | m2 | 16.64 | 0,8*0,4*2*13*2 | výkres 6
| Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevovláknitých | m2 | 18.22 | 0,2*45,55*2 - čela mezi vazníky | výkres 6
| Deska tepelně izolační dřevovláknitá tl.40 mm - dodávka | m2 | 20.4064 | 0,2*45,55*2 + 12% ztratné - čela mezi vazníky | výkres 6
| Položení podkladu podlahy z fošen | m2 | 18.22 | 0,2*45,55*2 - fošny pod revizní lávkou | výkres 6
| Řezivo stavební fošny - dodávka | m3 | 0.80013 | 0,04*0,2*1,9*47 + 12% ztratné - fošny pod revizní lávkou | výkres 6
| KONSTRUKCE MONTOVANÉ |  |  | KONSTRUKCE MONTOVANÉ
| Systémová dvojitá podlaha celkové výšky 200mm, rastr 600x600, dílce na nožičkách - vč. přemostění otvorů v podkladní konstrukci, dodávka a montáž | m2 | 67.41 | 67,41 plocha místnosti | příloha 5
| KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ |  |  | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ
| Oplechování parapetů, lakovaný pozinkovaný plech, RŠ=350mm | m | 13.3 | 1,6*7+0,9+1,2 | výkres 5
| Provětrávaný fasádní systém z jednoduchého svislého nosného roštu a vlnitého plechu, výška vlny 18mm, lakovaný pozinkovaný plech včetně oplechování ostění dveřních a okenních otvorů, ukončovacích lišt, závěsného systému, pomocného a kotvícího materiálu a materiálu nutného ke kompletní realizaci | m2 | 363.13 | 41,15+36,8+68,7+64,5+57+64,6+0,2*(1,7+2+2)*5+0,2*(1+1+1)+0,2*(1,7+1+1)*2+0,2*(3+3+1,2)*5+0,4*(3+3+1,7)*5 - plochy dle AutoCAD + ostění otvorů | výkres 9
| Krytina plechová hladká s dvojitou stojatou drážkou včetně hřebenového prvku, sněhových zachytávačů, bezpečnostních prvků, odvětrávacích hlavic, průchodek, pomocného a kotvícího materiálu a materiálu nutného ke kompletní realizaci | m2 | 573.4 | 47*5,85*2 - střešní krytina 0,5*47 - střešní odvětrávací hřeben | výkresy 7 a 8
| Oplechování podokapní části přesahů střechy a štítů - dvojitá stojatá drážka - totožné se systémem střechy, včetně pomocného a kotvícího materiálu a materiálu nutného ke kompletní realizaci | m2 | 117.2 | (0,5+0,5)*47*2+(0,5+0,5)*5,8*2*2 - oplechování pod okapem + štíty | výkresy 6,7,8,9
| Strukturovaná oddělovací vrstva | m2 | 690.6 | 573,4+117,2 výměra dle střechy + oplechování pod okapem a oplechování šťítů
| Podokapní dešťový žlab, lakovaný pozinkovaný plech, D=125 mm, včetně spojek, úchytů, kotlíků, čel a dalšího pomocného a montážního materiálu | m | 94 | 47*2 | výkres 7
| Dešťový svod D=100mm, včetně kotvícího materiálu, úchytů, čistících kusů a dalšího pomocného materiálu | m | 25.2 | 4,2*6 | výkresy 8 a 9
| KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ |  |  | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
| Vnitřní parapet s nosem, voděodolná DTD deska 20mm, CPL laminát, šířka 255mm | m | 12.4 | 1,65*7+0,85 | příloha 10
| Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 800/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 700/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 3 | 3 | příloha 10
| Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 700/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 900/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 900/1970 Rw=32dB, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 800/1970, Rw=32dB, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 | 1 | příloha 10
| KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ |  |  | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
| Hliníkové okno dvoukřídlé, otvíravé a vyklápěcí s přerušeným tepelným mostem, celoobvodové kování, TZI3, Rw=min 35dB, Uw=1,1W/(m2K), do otvoru 1650/2000, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky oken | KS | 5 | 5 | příloha 10
| Hliníkové okno dvoukřídlé, otvíravé a vyklápěcí s přerušeným tepelným mostem, celoobvodové kování, TZI3, Rw=min 35dB, Uw=1,1W/(m2K), do otvoru 825/1000, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky oken | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Hliníkové okno dvoukřídlé, otvíravé a vyklápěcí s přerušeným tepelným mostem, celoobvodové kování, TZI3, Rw=min 35dB, Uw=1,1W/(m2K), do otvoru 1650/1000, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky oken | KS | 2 | 2 | příloha 10
| Vnitřní horizontální žaluzie s hliníkovými žaluziemi, domykatelné s možností aretace 1650/2000 | KS | 5 | 5 | příloha 10
| Vnitřní horizontální žaluzie s hliníkovými žaluziemi, domykatelné s možností aretace 1650/1000 | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Dvoukřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 1450/2000+1000- včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Dvoukřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 1450/2000+1000- včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 3 | 3 | příloha 10
| Dvoukřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 1450/2000+1000- včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000 - včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří, EW15-C3-Sm | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří, EW15-C3-Sm | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Servisní revizní požární výlez na půdu 600x900, EI 15 | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Vnější čistící rohož v ocelovém rámu 600x1100 | KS | 3 | 3 | příloha 10
| Vnitřní čistící zóna 800x1200 | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Okenní/dveřní mříž, ocelová pozinkovaná s nátěrem (ZA03-ZA05, ZA15) | kg | 298 | 44*5+23+29+26 | příloha 10
| Ocelové rámy pod technologii včetně překrytí plechem, dle rozměrů kabelových prostorů, včetně pomocného a kotvícího materiálu, pozinkovaná ocel + nátěr (ZA06-ZA10,ZA12,ZA13) - pozink | kg | 4305 | 644+798+87+48*2+1504+102+1074 | příloha 10
| Kolejnice pro zavážení technologie, pozinkovaná ocel + nátěr | kg | 124 | 62*2 | příloha 10
| Ocelové průchodky pro sevření PVC hydroizolace, pozinkovaná ocel + nátěr (ZA16, ZA17) | kg | 234 | 129+105 | příloha 10
| Ocelové podpůrné konzoly pro VZT, pozinkovaná ocel + nátě (ZA18, ZA 19) | kg | 90 | 6*10+3*10 | příloha 10
| OSTATNÍ VYBAVENÍ |  |  | OSTATNÍ VYBAVENÍ
| Závěsné zrcadlo 500x800 | KS | 1 | 1 | příloha 10
| Závěsný zásobník na tolaetní papír 290x100 | KS | 2 | 2 | příloha 10
| Nerezový dvojháček pro připevnění ke stěně | KS | 3 | 3 | příloha 10
| Hliníkový výsuvný žebřík pro přístup do podstřeší, dl 4,5 m | KS | 1 | 1 | příloha 10
| PODLAHY Z DLAŽDIC |  |  | PODLAHY Z DLAŽDIC
| Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 - vč. soklů | m2 | 40.43 | 10,46+29,97 kyselinovzdorná + normální | příloha 5
| Dlaždice keramické - dodávka | m2 | 32.967 | 6,62+1,42+1,42+2,75+1,26+16,5 plochy místností + 10% ztratné | příloha 5
| Dlaždice keramické kyselinovzdorné - dodávka | m2 | 11.506 | 9,21+12,5*0,10 plocha místnosti+sokl + 10% ztratné | příloha 5
| PODLAHY POVLAKOVÉ |  |  | PODLAHY POVLAKOVÉ
| Lepení pásů povlakových podlah plastových, vč. soklů | m2 | 27.675 | 10,55+13,4*0,05+15,67+15,7*0,05 plochy místností | příloha 5
| Linoleum - dodávka | m2 | 30.4425 | 10,55+13,4*0,05+15,67+15,7*0,05 plochy místností + 10% ztratné | příloha 5
| Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých, vč. soklů | m2 | 120.395 | (96,88-6,96-1,95+41,3*0,05)+(27-7,54+20*0,05)+(9,29+12,2*0,05) plochy místností | příloha 5
| Lepení čtverců povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých, vč. soklů | m2 | 69.35 | 67,41+(37,2+1,6)*0,05 plocha místnosti + sokl | příloha 5
| Linoleum antistatické - dodávka | m2 | 208.7195 | 120,395+69,350 + 10% ztratné | příloha 5
| PODLAHY LITÉ |  |  | PODLAHY LITÉ
| Podlahy lité epoxidové tl 3 mm | m2 | 98.6325 | (11,95-2,25+12,8*0,05)+(11,06-0,68+12,4*0,05)+(11,06-2+12,4*0,05)+(27,9+24,6*0,05)+(9,29+12*0,05)+(14,4-3,7+13,4*0,05)+(35,4-19,42+24,85*0,05) plochy místností+sokl-kanály | příloha 5
| OBKLADY KERAMICKÉ |  |  | OBKLADY KERAMICKÉ
| Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 60.6835 | 2,02*(3,9+5,025+3,65+2*4,25+6,85)+0,9*4,75 | výkres 5
| Obkládačky keramické - dodávka | m2 | 66.7519 | 2,02*(3,9+5,025+3,65+2*4,25+6,85)+0,9*4,75 + 10% ztratné | výkres 5
| NÁTĚRY |  |  | NÁTĚRY
| Nátěry omítek stěn - email | m2 | 71.0535 | (((24,5-0,9-0,9-0,8-0,7-0,8-0,9-0,9-0,9)*2,02)+((16,7-0,9)*2,02))*1,05 - obvod-dveře+5% ostění dveří atd | výkres 5
| Nátěry preventivní (antigraffiti) | m2 | 363.13 | viz výměra fasády | Výkres 9
| Nátěry betonových povrchů finální, uzavírací | m2 | 195.3285 | ((44,31*0,9)+19,66)+((8,4*0,85)+3,01)+((7,17*0,8)+1,88)+2*((2,6*0,8)+0,4)+((23,8*0,9)+25,48)+2*((3,9*0,3)+0,5)+((1,47*0,25)+1,37)+((19,14*1)+6,31)+((10,9+7,27)*0,4)+2,03+1,29+((23,54*0,7)+6,13)+2,8*0,7+0,48 kabelové kanály (dno+stěny) | Výkres 9
| MALBY |  |  | MALBY
| Malba na omítku stěn a stropů | m2 | 1549.108 | 387,65+1161,458 - viz omítka stěn + omítka stropu
KRČKY MEZI BUDOVOU SO5-40-01 A KABELOVODY SO5-44-01
| Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 39.2672 | 3,08*2,8+4,56*3,52+4,56*3,2 Š26 + Š21 | výkres 4
| Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 23.683 | 39,267-15,584 Š26 + Š21 | výkres 4
| Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 236.83
| Uložení sypaniny na skládky | m3 | 39.267 | na skládku + meziskládku
| Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | m3 | 23.683
| Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět do zásypů | m3 | 31.168
| Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 15.584
| Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 17.5845 | (0,53*1,95+2*(0,45*2,25))+(6,11*2,05)+(0,21*2,5)+(0,35*2,4+0,31*2,05) Š26 + Š21 | výkres 4
| Štěrkopísek pro zásyp - dodávka | t | 3.6009 | ((0,21*2,5)+(0,35*2,4+0,31*2,05))*1,8 Š26 + Š21
| Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 3.241 | Podkladní beton pod kabelovodem+ochranný beton nad kabelovodem+základová deska kabelového kanálu 0,25*2,35+(0,25*2,5+0,25*2,25)+0,23*1,95+0,21*1,5+0,21*1,25+0,2*2,2
| Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.081908 | ((2,5*2,32)+(2,2*2,5+2,25*2,25))*3,03*0,001+(2,3*1,9+2,1*1,5+2,1*1,5)*3,03*0,001 | výkres 21
| Základová zeď tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 14.8 | (1,65*2)+(3*2+2,75*2) Š26 + Š21 | výkres 4
| Výztuž základových zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.03555 | (2*((2,2/0,5)*0,8+8)+2*((2,05/0,5)*1,5+12)+2*((2,05/0,5)*1,3+10))*0,395*0,001 Š26 + Š21 | výkres 21
| Výplňový beton | m3 | 3.0918 | (1-44*0,0095)*2,5+(1,2-48*0,0095)*2,2 - mezi průchodky | výkres 4
| Základové desky z betonu prostého C 12/15 | m3 | 1.0733 | (0,33*1,71)+(0,18*1,3+0,25*1,1) | výkres 4
| Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0.63 | 2,1*0,15*2 | výkres 4
| Zřízení bednění stěn oboustranné | m2 | 5 | 2,5*2 | výkres 4
| Odstranění bednění stěn oboustranné | m2 | 5 | viz zřízení bednění
| Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.0017 | 1,7 | výkres 4
| Chránička kabelů z trub PVC DN 110 - dodávka a montáž | m | 273.6 | 3*44+2,95*48 | výkres 4
| Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0.65 | 0,5*1,3 - krček do Š21 | výkres 4
| Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 2.85 | 2,85*1 - krček do Š21 | výkres 4
| Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 2.85 | viz zřízení bednění
| Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 2.85 | viz zřízení bednění
| Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 2.85 | viz zřízení bednění
| Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.0017 | 1,7 - krček do Š21 | výkres 21
| Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.6012 | 601,2 - krček do Š21 | výkres 21
| Izolace proti vodě PVC folie tl.1mm - kompletní provedení izolačního systému vč. dodávky | m2 | 40.75 | 5*3+5,5*2,5+4,8*2,5 | výkres 4
| Překrytí hydroizolace vrstvou z geotextilie - dodávka a montáž | m2 | 81.5 | viz hydroizolace *2
| Ocelová pevná a volná příruba P100/10 pro napojení hydroizolace na kabelové kanály | t | 0.25905 | (5,5*7,85*2+6*7,85*2+5*7,85*2)*0,001 | příloha 10