## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 7743668 |  | m | 1 | 7743668 | majitel, cena |  | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR | [9 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n. | [5 empty] | Číslo stavby | 5113520010- II | [5 empty] | hlavičky objektu
Název PS,SO : |  | ŽST Zahradní město, TS 22/0,4 kV, technologie | [5 empty] | Číslo PS,SO | PS 3-03-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2012-06-26 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2015-12-29 |  |  |  |  | hlavičky objektu
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | SD
1 | 703113 | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 1876 | 65660 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.příloha 007, odměřeno z výkresu
2 | 703222 | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 2952 | 118080 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.příloha 007, odměřeno z výkresu
3 | 709621-R1 | Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50 cm, do EI 90 min. | m2 | 1.52 |  | 0 |  | 0 | 18510 | 28135.2 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.příloha 007, odměřeno z výkresu
4 | 709621-R2 | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU PR. DO 110 MM, DO EI 90 MIN. | kus | 16 |  | 0 |  | 0 | 3171 | 50736 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: - dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.příloha 007, odměřeno z výkresu
5 | 709622-R | Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110 mm | kus | 44 |  | 0 |  | 0 | 2535 | 111540 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.příloha 007, odměřeno z výkresu
6 | 741811 | UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 293 | 38090 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.příloha 012, odměřeno z výkresu
7 | 741C03_R | Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | kus | 50 |  | 0 |  | 0 | 179.25 | 8962.5 | P | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.příloha 012, odměřeno z výkresu
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 421203.7
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | SD
8 | 742572 | KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 95 DO 150 MM2 | m | 108 |  | 0 |  | 0 | 377 | 40716 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 002, 007, 011, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
36 | 742B21 | KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 9231 | 18462 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 007, 011, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice |  | 88
37 | 742E11 | IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ ŽIL, BEZ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ DO 70 MM2 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 17593 | 35186 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 007, 011, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice |  | 130
10 | 742F15 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 | m | 148 |  | 0 |  | 0 | 958 | 141784 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 002, 007, 011, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
11 | 742H11 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 69 | 552 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 002, 007, 011, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
12 | 742H13 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 891 | 22275 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 002, 007, 011, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
13 | 742I11 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | m | 92 |  | 0 |  | 0 | 160 | 14720 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 002, 007, 011, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
14 | 742J15 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 | kus | 50 |  | 0 |  | 0 | 518.7 | 25935 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 011, typy kabelů - schéma
15 | 742K11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 | 164.45 | 3289 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 011, typy kabelů - schéma
16 | 742K13 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 | 802.75 | 8027.5 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 011, typy kabelů - schéma
17 | 742K14 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 | 1041.3 | 20826 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 011, typy kabelů - schéma
18 | 742L11 | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 | 404.95 | 8099 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 011, typy kabelů - schéma
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 339871.5
Díl: | 744 | Rozvaděče nn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | SD
19 | 744311 | ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRÁZDNÝ, IP 40, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY DO 500 MM, VÝŠKY DO 2250 MM | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 25992 | 51984 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ), přípojnice 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, 007, 013, rozváděč RH1
20 | 744313-R1 | ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ VYZBROJENÝ, IP 40, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY OD 810 DO 1000 MM, VÝŠKY DO 2250 MM | KUS | 9 |  | 0 |  | 0 | 230000 | 2070000 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, 007, 013, rozváděč RH1
21 | 744413 | PŘÍPOJNICE DO ROZVADĚČE NN CU VČETNĚ DRŽÁKŮ PŘES 1000 DO 1500 MM2 | M | 2 |  | 0 |  | 0 | 8145 | 16290 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – měření, dělení, vrtání, tvarování, spojování a pod. – veškerý podružný a pomocný materiál – držáky, izolátory a pod. – upevnění do rozvaděče/ ke konstrukci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 002, 003, 007, 013, rozváděč RH1
22 | 744513 | ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ VNITŘNÍ OD 41 DO 60 KVAR | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 85587 | 171174 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů, měření, nastavení 2. Položka neobsahuje: – regulátor 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 004, 005, 007, 013, rozváděč RKL1 a RKL2
23 | 744514-R1 | ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ VYZBROJENÝ, S DEKOMPENZAČNÍ TLUMIVKOU 80 KVAR, IP 40, HLOUBKY OD 510 DO 800 MM, ŠÍŘKY OD 810 DO 1000 MM, VÝŠKY DO 2250 MM | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 154000 | 308000 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 007, 013, rozváděč RKC1 a RKC2
24 | 744519 | ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ VNITŘNÍ - REGULÁTOR | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 26910 | 53820 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – měření a nastavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 007, 013, rozváděč RKC1 a RKC2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 744 | Rozvaděče nn |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2671268
Díl: | 745 | Silnoproudá technologie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | SD
25 | 745115-R1 | ROZVADĚČ VN KOMPAKTNÍ, MODULÁRNÍ, 3-F DO UN 25 KV, S VYPÍNAČEM, VČ. OVL.SKŘÍŇKY NN, VČ. IED, VČ. SW | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 876000 | 1752000 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe, stykače, snímače napětí a proudu, ochranné a ovládací přístroje apod. ) - inteligentní elektronické zařízení (IED), převodníky, datové prvky, rozhraní, metalické a optické propoje, software, apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 007, 013, rozváděč R22
26 | 745116-R1 | ROZVADĚČ VN KOMPAKTNÍ, MODULÁRNÍ, 3-F DO UN 25 KV, S ODPÍNAČEM A POJISTKAMI, VČ. OVL.SKŘÍŇKY NN, VČ. IED, VČ. SW | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 518000 | 1036000 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe, stykače, snímače napětí a proudu, ochranné a ovládací přístroje apod. ) - inteligentní elektronické zařízení (IED), převodníky, datové prvky, rozhraní, metalické a optické propoje, software, apod. X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 007, 013, rozváděč R22
27 | 745412 | TRANSFORMÁTOR 3-F, 22/0,4 KV, VZDUCHEM CHLAZENÝ PŘES 160 DO 400 KVA | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 540000 | 1080000 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 007, 013, transformátory T1 a T2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 745 | Silnoproudá technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3868000
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | SD
28 | 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 35869.8925 | 35869.89 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz. příloha 001 a 002 - celkový rozsah provozního souboru
29 | 747214 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | kus | 15 |  | 0 |  | 0 | 11882.806 | 178242.09 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz. příloha 001 a 002 - celkový rozsah provozního souboru
30 | 747301 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 21465.4253 | 21465.43 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz. příloha 001 a 002 - celkový rozsah provozního souboru
31 | 747611 | MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 83300 | 83300 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz. příloha 001 a 002 - celkový rozsah provozního souboru
32 | 747615 | MĚŘENÍ A NASTAVENÍ KOMPENZACE INDUKČNÍHO ODBĚRU STANICE | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 5773 | 5773 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz. příloha 001 a 002 - celkový rozsah provozního souboru
33 | 747617 | MĚŘENÍ A NASTAVENÍ KOMPENZACE KAPACITNÍHO VÝKONU KABELU VN 22 KV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 12288 | 12288 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz. příloha 001 a 002 - celkový rozsah provozního souboru
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 336938.41
Díl: | 748 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | SD |  | 3. Způsob měření:
34 | 748111 | KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAFOSTANICI | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 63833.4638 | 63833.46 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro elektrickou stanici dle požadavku provozovatele a v intencích normy TNŽ 38 1981 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz. příloha 001 a 007 - celkový rozsah provozního souboru
35 | 748112 | KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO ROZVODNU NN | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 42552.6062 | 42552.61 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro elektrickou stanici dle požadavku provozovatele a v intencích normy TNŽ 38 1981 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz. příloha 001 a 007 - celkový rozsah provozního souboru
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 748 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 106386.07
Note on P6: § 6f § 7
Note on V4: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství