## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 | OK |  | m | 1 |  | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  |  | mj dle JKSO | počet mj
Název stavby : |  | Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr | [5 empty] | Číslo stavby | 521 371 0004 | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 823 51 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 13-34-12 | [6 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2016-01-27 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2016-06-13 | [5 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace |  | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [6 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem | [5 empty] | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 |  | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 1 | Zemní práce: | [9 empty] | SD
1 | C-139711101-0 | VYKOPAVKA V UZAVR PROSTORACH TR 1-4 | M3 | 11.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
2 | C-132201101-0 | HLOUB RYH TR 3 DO 60CM DO 100M3 | M3 | 1.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
3 | C-132201109-0 | PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 60CM TR 3 | M3 | 1.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
4 | C-162701105-0 | VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4 | M3 | 13.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 11,85+1,58
5 | C-162201201-0 | NOSENI VYKOPKU VODOROVNE 10M HORN 1-4 | M3 | 13.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 11,85+1,58
6 | C-162201209-0 | PRIPL ZKD 10M VODOR PREMIST NOSENIM | M3 | 13.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
7 | C-100003100-0 | NALOZENI SYPANINY NA DOPR PROSTREDEK | M3 | 11.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
8 | O-17129-0 | ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU VC POPL | M3 | 13.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
9 | C-174101102-0 | ZASYP ZHUTNENI UZAVRENYCH PROSTOR | M3 | 3.372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 10,77*0,08+2,51
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 1 | Zemní práce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání: | [9 empty] | SD
10 | C-216904112-0 | OCIST TLAK VODOU STEN | M2 | 303.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 279+24,1
11 | C-273321415-0 | BETON ZAKL DESEK ZELEZ TR C16/20 | M3 | 1.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
12 | C-273361821-0 | VYZTUZ ZAKL DESEK OCEL 10505 | T | 0.277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
13 | C-279356111-0 | BED ZAKL ZTRAC TVAR KB ZB TL 20CM | M3 | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
14 | C-274321116-0 | BETON ZAKL PASU ZELEZ PC TR C16/20 | M3 | 0.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
15 | C-274361821-0 | VYZTUZ ZAKL PASU OCEL 10505 | T | 0.166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 2 | Základy a zvláštní zakládání: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 3 | Svislé konstrukce: | [9 empty] | SD
16 | C-3089998741-0 | OPRAVA BETONOVYCH CASTI MARKYZ | M2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
17 | C-4002131111-0 | REPROFILACE SCHODU BETONOVYCH | M2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
18 | C-310217861-0 | ZAZDIVKA OTV 0,25M2 ZDIVO KAM TL 60CM | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
19 | C-317944313-0 | VALC NOSNIKY DO PRIPR OTV C 14 AZ 22 | T | 0.349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 3 | Svislé konstrukce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 5 | Komunikace: | [9 empty] | SD
20 | C-564851111-0 | PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM/OKAP.CHODNIK/ | M2 | 9.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
21 | C-564732111-0 | PODKLAD Z VIBROVANEHO STERKU TL 10CM | M2 | 10.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 5 | Komunikace: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní: | [9 empty] | SD
22 | C-612421637-0 | OMIT VNI ZDIVA VAP STUKOVE | M2 | 21.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
23 | C-611421133-0 | OMIT STROPU ROV VAP STUKOVE | M2 | 7.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
24 | C-610451133-0 | OMIT VNI CEM ROVINNE OBYC HLAD OCEL/KANAL/ | M2 | 1.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 61 | Úpravy povrchů vnitřní: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější: | [9 empty] | SD
25 | C-622421143-0 | OMIT VEN VAP STEN STUKOVE 1-2 | M2 | 27.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
26 | C-622421144-0 | OMIT VEN VAP STEN STUKOVE 3/MARKYZY/ | M2 | 4.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
27 | C-622471116-0 | UPR VENK STEN AKTIV STUKEM S PRISAD | M2 | 303.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 279+24,1
28 | C-622494121-0 | NATER VEN STEN SILIKON BRILLUX B | M2 | 303.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 279+24,1
29 | C-620472911-0 | VYROV PODKL POD TENKOVRST OMIT+MRIZKA | M2 | 5.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 62 | Úpravy povrchů vnější: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy: | [9 empty] | SD
30 | C-6312225471-0 | OPRAVA POVRCHU INTERIEROVYCH PODLAH | M2 | 12.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
31 | C-6302221541-0 | REPROFILACE BETONU RAMP | M2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
32 | C-635666654-0 | OPRAVA A OCISTENI OKAP.CHODNIKU | M2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
33 | C-632921911-0 | DLAZBA BET DLAZ 4CM PISEK | M2 | 9.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
34 | C-631312611-0 | MAZANINA Z BETONU TL 8CM TR C16/20 | M3 | 0.646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 10,77*0,06
35 | C-631313611-0 | MAZANINA Z BETONU TL 12CM TR C16/20 | M3 | 1.077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 10,77*0,1
36 | C-631319771-0 | PRIPL ZA STRZENI POVRCHU MAZANIN | M3 | 1.077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
37 | C-631362021-0 | VYZTUZ MAZANIN STRKPIS SVAR SITE KARI | T | 0.047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 10,77*0,0044
38 | C-631571003-0 | NASYP ZE STERKOPISKU 0-32 ZPEVNUJICI /KANAL/ | M3 | 0.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 63 | Podlahy: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí: | [9 empty] | SD
39 | C-977151145-0 | VRT JADROVY BETON D 250MM | M | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
40 | C-977151138-0 | VRT JADROVY BETON D 100MM | M | 4.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 34*0,12
41 | C-966538122-0 | DEMONTAZ KOMINOVYCH VYVODU Z M.C.1.05 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
42 | C-922558777-0 | DEMONTAZ MRIZEK V 1.P.P. 400/2700 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
43 | C-965042241-0 | BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM- 4M2- | M3 | 1.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
44 | C-966558877-0 | ODSEKANI LOKALNICH NEROVNOSTI Z.B. STENY U KANALU | M2 | 5.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
45 | C-973042251-0 | KAPSY ZDI BET PLOCHA 0,10M2 HL 30CM | KS | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
46 | C-978013191-0 | OTLUC OMITKY STEN VNITR MV MVC 100% | M2 | 27.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
47 | C-965041441-0 | BOUR PODKLAD SKVAROBET TL 10CM- 4M2- | M3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 6,0*0,05
48 | C-955555564-0 | SONDA SKLADBY PODLAHY C.M 101 | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
49 | C-979081111-0 | ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM | T | 7.267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
50 | C-979081121-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU | T | 210.743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 7,267*29
51 | C-979082111-0 | VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M | T | 7.267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
52 | C-979082121-0 | PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI | T | 72.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
53 | O-97909-0 | ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE | T | 7.267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 96 | Bourání konstrukcí: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě: | [9 empty] | SD
54 | C-711111001-0 | NATER IZOL ZEM VLHK STUDENA VOD ALP | M2 | 10.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
55 | H-11163151-1 | LAK ALP PENETRAL KANYSTR 20kg | T | 0.002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 10,77*0,0002
56 | C-711141559-0 | PRITAVENI IZOL ZEM VLHK VOD NAIP | M2 | 10.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
57 | H-62832284-1 | PASY TEZ ASFALT V 60 S40 IPA | M2 | 12.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 10,77*1,15
58 | C-711112001-0 | NATER IZOL ZEM VLHK STUDENA SVI ALP | M2 | 10.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
59 | H-28326120-1 | FOLIE NOPOVA HDPE DEKDREN T20 TL 1MM | M2 | 5.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
60 | H-11163151-2 | LAK ALP PENETRAL KANYSTR 20kg | T | 0.003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 10,52*0,00025
61 | C-711142559-0 | PRITAVENI IZOL ZEM VLHK SVI NAIP | M2 | 10.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
62 | H-62832134-1 | PASY TEZ ASFALT BITAGIT V60 S40 MINER | M2 | 12.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 10,52*1,2
63 | C-998711102-0 | IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 711 | Izolace proti vodě: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 761 | Konstrukce sklobetonové: | [9 empty] | SD
64 | C-761008854-0 | REPASE SKLOBET.OKNA 2080/1680 OZN O1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
65 | C-761008855-0 | DTTO 2070/1680 OZN O2 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
66 | C-761008856-0 | REPASE SKLOB.OKNA 2050/1660 OZN O3 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
67 | C-761008857-0 | DTTO 1475/2470 OZN O4 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
68 | C-998761101-0 | SKLOBETON PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 761 | Konstrukce sklobetonové: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové: | [9 empty] | SD
69 | C-763111122-0 | PRICKY SDK W111 12,5 GKF 100MM | M2 | 2.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
70 | C-998763102-0 | KONSTR SADROKART PRESUN HMOT VYS -12M | T | 0.079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 767 | Kovové doplňkové konstrukce: | [9 empty] | SD
71 | C-767005512-0 | REPASE KOV.DVERI 900/1950 BEZPECNOSTNI OZN D1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
72 | C-767005513-0 | REPASE KOV. DVERI 1490/2500 BEZPECNOSTNI OZN D2 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
73 | C-767005515-0 | DTTO 1460/2500 BEZPECNOSTNI OZN D3 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
74 | C-767005514-0 | DTTO 3000/3300 OZN D4 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
75 | C-767005516-0 | REPASE ZALUZIE 600/2960 OZN Z.1.1. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
76 | C-767005517-0 | DTTO 600/2740 OZN Z 1.2. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
77 | C-767005518-0 | D+M PROTIDESTOVA ZALUZIE 400/2700 OZN Z 1.3. | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
78 | C-767005519-0 | REPASE PROTIDEST.ZALUZIE D500 OZN Z 1.4. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
79 | C-767005520-0 | REPASE ZEBRIKU 1800/440 OZN Z 2.1. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
80 | C-767005521-0 | REPASE ZEBRIKU 5800/440 OZN Z 2.2. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
81 | C-767005522-0 | REPASE PROVOZNIHO ZEBRIKU 5600/500 OZN Z 2.3. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
82 | C-767005523-0 | DTTO 4500/500 OZN Z 2.4. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
83 | C-767005524-0 | REPASE PODLAH.POKLOPU 620/620 OZN Z 3.1. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
84 | C-767005525-0 | REPASE EXTER.DVERE 1100/1200 OZN Z 3.2. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
85 | C-767005526-0 | D+M KOMIN PRO DIESEL V.2700 OZN Z 3.3. | M2 | 2.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
86 | C-767005527-0 | REPASE KRYTU VSTUPU 600/2000 OZN Z 3.4. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
87 | C-767005528-0 | D+M OCELOVY RAM OTVORU V PODLAZE OZN Z 3.5. | M | 7.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
88 | C-767005529-0 | D+M PODLAHOVY KRYT 0,45M2 OZN Z 3.6. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
89 | C-767005530-0 | DTTO 0,56M2 OZN Z 3.7 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
90 | C-767005531-0 | REPASE KOLEJNICE PRO TRAFO OZN Z 3.8. | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
91 | C-767005532-0 | D+M OCELOVA CHRANICKA DN 200MM OZN Z 4.1. | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
92 | C-767005533-0 | D+M PROFIL NA CELO RAMPY 100/100/6 OZN Z 5.1. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
93 | C-998767101-0 | KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 1.689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 767 | Kovové doplňkové konstrukce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 777 | Podlahy syntetické: | [9 empty] | SD
94 | C-777115031-0 | PODLAHA LITA EPOXY 531 TL 3MM | M2 | 20.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 10,77+9,55
95 | C-998777101-0 | PODLAHY SYNTET PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 777 | Podlahy syntetické: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry: | [9 empty] | SD
96 | C-783903811-1 | ODSTR NATER CHEM ROZPOUSTEDLA | M2 | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
97 | C-783814120-1 | NATER OLEJOV BETON 2+1E | M2 | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
98 | C-783903811-2 | ODSTR NATER CHEM ROZPOUSTEDLA/RAMPY A SCHODISTE/ | M2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 9+3
99 | C-783814120-2 | NATER OLEJOV BETON 2+1E/RAMPY A SCHODISTE/ | M2 | 13.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 10+3,2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 783 | Nátěry: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 784 | Malby: | [9 empty] | SD
100 | C-784402801-0 | OSKRABANI MALEB MISTN V 3,8M | M2 | 573.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 428,5+145
101 | C-784452361-0 | MALBA 1xPRIMAL 1BAR+STROP MIST V 3,8M | M2 | 573.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 784 | Malby: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | VZT | Vzduchotechnika | [9 empty] | SD
102 | 1.1 | Uzavírací klapka RKM - 630x500 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
103 | 1.2 | Uzavírací klapka RKM - 630x500 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
104 | 1.3 | Uzavírací klapka RKM - 630x630 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
105 | 1.4 | Uzavírací klapka RKM - 630x630 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
106 | 1.5 | Uzavírací klapka RKM - 630x630 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
107 | 1.6 | Uzavírací klapka RKM - 630x630 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
108 | 1.7 | Uzavírací klapka RKM - 250x250 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
109 | 1.8 | Uzavírací klapka RKM - 250x250 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
110 | 1.9 | Krycí mřížka 630x500 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
111 | 1.10 | Krycí mřížka 630x630 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
112 | 1.11 | Protidešťová žaluzie 630x500 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
113 | 1.12 | Protidešťová žaluzie 630x630 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
114 | 1.13 | Protidešťová žaluzie 250x250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
115 | 1.14 | Krycí mřížka 250x250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
116 | Vzt | Pozinkované potrubí skupiny I | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za VZT | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | EL | Elektroinstalace | [9 empty] | SD
117 | EL-001 | Rozváděč RS, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.405 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
118 | EL-002 | Hlavní ochranná přípojnice HOP(ZS) - přípojnice potenciálového vyrovnání min.8 připojovacích bodů, měděné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
119 | EL-003 | Hlavní ochranná přípojnice HOP(ZS) - přípojnice potenciálového vyrovnání min.4 připojovacích bodů, měděné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
120 | EL-004 | Zásuvka dvojnásobná komplet 230V/16A,IP20 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
121 | EL-005 | Zásuvka na povrch komplet 400V/16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
122 | EL-006 | Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přistroj, klapka, 230V/10A, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
123 | EL-007 | Prostorový termostat(teplotní čidlo) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
124 | EL-008 | Servisní vypínač | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
125 | EL-009 | Krabice univerzální KU68 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
126 | EL-010 | Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 2x58W | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
127 | EL-011 | Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 2x36W | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
128 | EL-012 | Nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem , auto test 1x11W | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
129 | EL-013 | Kabel 1-CYKY J 5x6 vč. ukončení | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
130 | EL-014 | Kabel 1-CYKY J 3x1,5 vč.ukončení | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
131 | EL-015 | Kabel 1-CYKY J 3x2,5 vč.ukončení | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
132 | EL-016 | Kabel 1-CYKY O 4x1,5 vč.ukončení | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
133 | EL-017 | Kabel 1-CYKY O 3x1,5 vč.ukončení | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
134 | EL-018 | Kabel 1-CYKY O 7x1,5 vč.ukončení | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
135 | EL-019 | Kabel 1-CYKY J 5x2,5 vč.ukončení | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
136 | EL-020 | Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 16mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
137 | EL-021 | Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 6mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
138 | EL-022 | Trubka 6013 Zn | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
139 | EL-023 | FeZn Ø8mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
140 | EL-024 | FeZn Ø10mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
141 | EL-025 | FeZn 30x4 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
142 | EL-026 | Ochranný úhelník OÚ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
143 | EL-027 | Držák DU do zdiva | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
144 | EL-028 | Označovací štítek | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
145 | EL-029 | Svorka SS | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
146 | EL-030 | Svorka SK | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
147 | EL-031 | Pomocný jímač v=0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
148 | EL-032 | Svorka SZ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
149 | EL-033 | Podpěra vedení PV01 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
150 | EL-034 | Montáž elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
151 | EL-035 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
152 | EL-036 | Stavební přípomoce(drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
153 | EL-037 | Zkoušky, revize | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za EL | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství

## tabulka mistnosti
Beroun
označení název
Stavební objekt: SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice
Popis místností
Č.M. | Popis místnosti | Plocha [m2] | Podlaha | Stěny | Strop | Plocha stěn [m2]
1NP
1.01 | VN | 20.6 | betonová stěrka | omítka/malba | omítka/malba | 87
1.02 | TRAFO 1 | 10.5 | beton/nátěr | omítka/malba | omítka/malba | 48
1.03 | TRAFO 2 | 10.5 | beton/nátěr | omítka/malba | omítka/malba | 48
1.04 | NN | 22.2 | beton/nátěr | omítka/malba | omítka/malba | 61
1.05 | NÁHRADNÍ ZDOJ - DIESEL | 39.6 | beton/nátěr | omítka/malba | omítka/malba | 83.5
2NP
2.01 | VN | 20.1 | beton/nátěr | omítka/malba | omítka/malba | 66.8
1PP
-1.01 | KOLEKTOR/SKLEP | 21.5 | beton/nátěr | omítka/malba | beton/nátěr | 34.2
Výměry celkem
| plocha interierových podlah | 145 | m2
| plocha stropů | 145 | m2
| procha interierových stěn | 428.5 | m2
| FASÁDY | Plocha [m2]
| jih | 95
| sever | 71
| západ | 58
| východ | 55
| fasády celkem | 279 | m2

## dvere
Beroun
označení název
Stavební objekt: SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice
Tabulka dveří
OZNAČENÍ DVEŘÍ | ROZMĚRY |  | KUSŮ |  |  | NOVÉ / STÁVAJÍCÍ / REPASOVANÉ | SCHÉMA | POPIS |  |  | PRÁH | ZÁMEK | KOVÁNÍ | BEZPEČNOSTNÍ | POŽÁRNÍ ODOLNOST | POZNÁMKA
| ŠÍŘKA [mm] | VÝŠKA [mm] | PRAVÉ | LEVÉ | DVOUKŘÍDLOVÉ |  |  | DVEŘNÍ KRÍDLO | ZÁRUBEŇ | BARVA
D1 | 900 | 1950 | 1 | - | - | REPASOVANÉ |  | KOVOVÉ | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ | ANTIKOROZNÍ NÁTĚR RAL 7035 | NE | BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 4 | KLIKA - KLIKA | ANO | - | REPASE DVEŘÍ SPOČÍVÁ V JEJICH NÁTĚRU A REVIZI ZÁMKU
D2 | 1490 | 2500 | - | - | 2 | REPASOVANÉ |  | KOVOVÉ | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ | ANTIKOROZNÍ NÁTĚR RAL 7035 | NE | BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 4 | KLIKA - KLIKA | ANO | -
D3 | 1460 | 2500 | - | - | 1 | REPASOVANÉ |  | KOVOVÉ | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ | ANTIKOROZNÍ NÁTĚR RAL 7035 | NE | BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 4 | KLIKA - KLIKA | ANO | -
D4 | 3000 | 3300 | - | - | 1 | REPASOVANÉ |  | KOVOVÉ | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ | ANTIKOROZNÍ NÁTĚR RAL 7035 | ANO | BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 4 | KLIKA - KLIKA | ANO | -

## okna
Beroun
označení název
Stavební objekt: SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice
Tabulka oken
OZNAČENÍ OKNA | ROZMĚRY |  |  |  |  | NOVÉ / STÁVAJÍCÍ / REPASOVANÉ | SCHÉMA | POPIS |  |  |  | POZNÁMKA
| ŠÍŘKA [mm] | VÝŠKA [mm] | OTEVÍRAVÁ ČÁST | PROSTUP | KUSŮ |  |  | MATERIEÁL VÝPLNĚ | PARAPET | OTEVÍRAVÁ ČÁST/PROSTUP | ROZMĚR OTEVÍRAVÉ ČÁSTI/PROSTUPU [mm]
O1 | 2080 | 1680 | - | ANO | 1 | REPASOVANÉ |  | LUXFER | parapet tvarovka | prostup pro ventilátor. NUTNO ZPROVOZNIT VENTILÁTOR | š.800 x v.600 | REPASE OKEN SPOČÍVÁ V OČIŠTĚNÍ A PŘESPÁROVÁNÍ LUXERŮ, REPASY OTEVÍRAVÝCH ČÁSTÍ A PROSTUPŮ A PARAPETŮ
O2 | 2070 | 1680 | - | ANO | 1 | REPASOVANÉ |  | LUXFER | parapet tvarovka | prostup pro ventilátor. NUTNO ZPROVOZNIT VENTILÁTOR | š.800 x v.600
O3 | 2050 | 1660 | ANO | - | 1 | REPASOVANÉ |  | LUXFER | parapet tvarovka | otevíravé okno, čiré sklo v kovovovém rámu | š.800 x v.600
O4 | 1475 | 2470 | ANO | - | 2 | REPASOVANÉ |  | LUXFER | parapet tvarovka | otevíravé okno, čiré sklo v kovovovém rámu, 2ks | š.600 x v.400

## zamecnicke vyrobky
Beroun
označení název
Stavební objekt: SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice
Výpis zámečnických výrobků
OZN. | POPIS | MATERIÁL | ROZMĚR [MM] VxŠ | POČET [KS] | NOVÉ / STÁVAJÍCÍ / REPASOVANÉ | POPIS REPASE | HMOTNOST [t]
Z 1.1 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU A KOTEVNÍCH PRVKŮ. Z INTERIÉROVÉ STRANY PLETIVO NAPNUTÉ V RÁMU (OCHRANA PROTI PODKANŮM,VOSÁM APOD.) | OCEL FeZn + NÁTĚR | 600x2960 | 1 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU, DOPLNĚNÍ PLETIVA (VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ) | -
Z 1.2 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU A KOTEVNÍCH PRVKŮ. Z INTERIÉROVÉ STRANY PLETIVO NAPNUTÉ V RÁMU (OCHRANA PROTI PODKANŮM,VOSÁM APOD.) | OCEL FeZn + NÁTĚR | 600x2740 | 1 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU, DOPLNĚNÍ PLETIVA (VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ) | -
Z 1.3 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU A KOTEVNÍCH PRVKŮ. Z INTERIÉROVÉ STRANY PLETIVO NAPNUTÉ V RÁMU (OCHRANA PROTI PODKANŮM,VOSÁM APOD.) | OCEL FeZn | 400X2700 | 3 | NOVÉ | - | 0.097
Z 1.4 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU A KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn + NÁTĚR | D500 | 1 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU, DOPLNĚNÍ NOVÉHO FUNKČNÍHO VENTILÁTORU | -
Z 2.1 | STUPADLOVÝ ŘEBŘÍK, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn + NÁTĚR | 1800x440 | 1 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU | -
Z 2.2 | STUPADLOVÝ ŘEBŘÍK, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn + NÁTĚR | 5800x440 | 1 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU | -
Z 2.3 | EXTERIÉROVÝ PROVOZNÍ ŽEBŘÍK | OCEL FeZn + NÁTĚR | 5600x500 | 1 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU | -
Z 2.4 | EXTERIÉROVÝ PROVOZNÍ ŽEBŘÍK, VČETNĚ ODJÍMATELNÉ ČÁSTI | OCEL FeZn + NÁTĚR | 4500x500 | 1 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU | -
Z 3.1 | INTERIÉROVÝ PODLAHOVÝ POKLOP, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn + NÁTĚR | 620x620 | 1 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU | -
Z 3.2 | EXTERIEROVÉ DVEŘE K ROZVADĚČI, DVOUKŘÍDLÉ, VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU | OCEL FeZn + NÁTĚR | 1100x1200 | 1 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU | -
Z 3.3 | KOMÍN PRO DIESEL AGREGÁT, VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ K FASÁDĚ | NEREZ, ČSN EN 1443, TEPLOTNÍ TŘÍDA T600 | v.2710mm | 1 | NOVÉ | - | 0.136
Z 3.4 | KRYT VSTUPU NADZEMNÍCH KABELŮ VE 2NP, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn + NÁTĚR | 600X2000 | 1 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU | -
Z 3.5 | OCELOVÝ RÁM HRANY OTVORU V PODLAZE L 50/50, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn | 7,9MB | 1 | NOVÉ | - | 0.03
Z 3.6 | PODLAHOVÝ KRYT POROROŠT 4KN/m2, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn | 0,45M2 | 1 | NOVÉ | - | 0.014
Z 3.7 | PODLAHOVÝ KRYT POROROŠT 4KN/m2, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn | 0,56M2 | 1 | NOVÉ | - | 0.017
Z 3.8 | KOLEJNICE PRO TRAFO, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn + NÁTĚR | 3,1M | 4 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU | -
Z.4.1 | OCEL. CHRÁNIČKA DN200mm | OCEL | DN200, D.830mm | 2 | NOVÉ | - | 0.083
Z.5.1 | PROFIL NA ČELO RAMPY 100X100/6 | OCEL FeZn | 10,4M | 1 | NOVÉ | - | 0.096

## vykaz vymer-popis praci
Rudná - Beroun | Beroun
označení název
Stavební objekt: SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice
Výkaz výměr HSV, PSV
č.pol. |  | jedn. | poč. m. j.
P R Ů Z K U M N É P R Á C E
1 | Sonda skladby podlahy čm.1.01 | kpl | 1
B O U R A C Í P R Á C E
2 | Jádrový vrt DN250mm v žel. bet stěně | m | 0.9
3 | Jádrové vrty DN 100 v žel.bet desce tl.120mm mezi žebry. Osa otvoru je vzdálena min 150mm od žebra. Osová vzdálenost mezi otvory je min 200mm. Celkem 34 ks dl. 0,12 m! | m | 4.08
4 | Demontáž komínových vývodů z čm.1.05 | ks | 2
5 | Demontáž mřížek v 1PP v.400 x š.2700mm | ks | 3
6 | Vybourání části železobetonové podlahy tl160mm v čm.1.01 | m3 | 1.73
7 | Výkop v čm. 1.01 pro výstavbu technologického žlabu | m3 | 11.85
8 | Výkop pro okapní chodníček | m3 | 1.58
9 | Otlučení narušené omítky | m2 | 27.9
10 | Odsekání lokálních nerovností železobetonové stěny u kanálu | m2 | 5.51
11 | Vybourání kapes v bet. stěnách 1.PP pro uložení podpůrných ocelových nosníků v č.m.-1.01 - rozměr kapsy hl. 0,2m, v =š= 0,2m | ks | 12
O P R A V Y A R E P A S E
12 | Repase dveří (viz tab. dveře) | kpl | 1
13 | Repase oken (viz.tab okna) | kpl | 1
14 | Repase zámečnických výrobků (viz.tab zámečnické výrobky) | kpl | 1
15 | Oprava povrchu interierových podlah | m2 | 12.4
16 | Opravy vnitřních omítek stěn | m2 | 21.43
17 | Opravy vnitřních omítek stropů | m2 | 7.25
18 | Oprava omítky fasády | m2 | 27.9
19 | Oprava omítky markýz | m2 | 4.82
20 | Oprava betonových částí markýz | m2 | 1
21 | Odstranění naručeného stávajícího cementového potěru schodiště a ramp | m2 | 6
22 | Reprofilace betonu betonových ramp | m2 | 4
23 | Reprofilace betonu schodiště | m2 | 2
24 | Očištění/oprava stávajícího betonového okapního chodníčku | m2 | 35
N O V É K O N S T R U K C E
25 | Zámečnické výrobky (viz.tab zámečnické výrobky) | kpl | 1
26 | Očištění a výmalba všech interierových stěn místností (barva bílá) | m2 | 428.5
27 | Očištění a výmalba všech stropů (barva bílá) | m2 | 145
28 | Očištění a nátěr interierových podlah (protiprašný nátěrem) ( S vyjímkou místnosti čm.1.01) Dodržet protiskluznost podlahy φ=0,6 | m2 | 124
29 | Očištění a nový silikonový fasádní nátěr (kpl vertikálních stěn). Okrová barva. Nutno vyvzorkovat na místě. | m2 | 279
30 | Fasáda objektu penetrace a štukování | m2 | 279
31 | Očištění a nový silikonový fasádní nátěr markýz (spodní hrana a boky) Okrová barva. Nutno vyvzorkovat na místě. | m2 | 24.1
32 | Markýzy penetrace a štukování | m2 | 24.1
33 | Rampy: očištění a nová protiskluzná stěrka do venkovního prostředí, včetně vyrovnání podkladu. Dodržet protiskluznost podlahy φ=0,6 | m2 | 9
34 | Očištění a nový nátěr ramp (spodní hrana a boky) | m2 | 10
35 | Schodiště: očištění a nová protiskluzná stěrka do venkovního prostředí, včetně vyrovnání podkladu. Dodržet protiskluznost podlahy φ=0,6 | m2 | 3
36 | Očištění a nový nátěr schodiště (spodní hrana a boky) | m2 | 3.2
37 | Zazdění otvoru ve fasádě v čm.1.05, keramické zdivo š.450 velikost otvoru D200 | m2 | 0.1
38 | Okapní chodníček (betonové dlaždice 600/600mm, uloženo do štěrku 100mm) | m2 | 9.9
39 | Nová kce podlahy v čm. 1.01 skladba S1 viz detail 5.1 SKLADBA PODLAHY S1: 1/ epoxidová stěrka φ=0,6 tl.3mm 2/ C16/20 XC1 s karisítí 100x100/5 tl.100mm 3/ izolace proti zemní vlhkosti asf. pásem vč. penetrace 4/ podkladní mazanina C16/20 XC1 tl. 60mm 5/ štěrk f. 8/16 tl. 100mm 6/ hutněný zásyp | m2 | 10.77
40 | Epoxidová stěrka φ=0,6 tl.3mm v místnosti 1.01 (na zbylé stávající podlaze), včetně vyčistění a vyspravení podkladu | m2 | 9.5
40 | Vyrovnávací omítka VC pod izolaci proti zemní vlhkosti v 1.01 | m2 | 5.51
41 | Izolace proti zemní vlhkosti asf. Pásem stěn kanálu | m2 | 10.52
42 | Ochrana izolace stěn kanálu u násypu nopovanou folií 20 mm | m2 | 5.01
43 | Násyp štěrkový hutněný Edef 20 MPa, f 8/16 tl. 100 mm | m3 | 0.46
44 | Deska železobetonová C16/20 XC1 tl. 300 mm | m3 | 1.38
45 | Výztuž vázaná desky | kg | 276
46 | Stěna kanálu z tvárnic ZB20 | m3 | 1.1
47 | Beton C16/20 XC1 (výplň zdiva) | m3 | 0.66
48 | Výztuž zdiva ZB 20 | kg | 165
49 | Zpětný zásyp stěn kanálu hutněný | m3 | 2.51
50 | Reprofilační cementová stěrka na žb stěnu u kanálu | m2 | 1.15
51 | SDK příčka v čm. 1.01 délka 850mm výška 3500mm. 1X servisní otvor v.1500mm. | m2 | 2.98
52 | Ocelové podpůrné nosníky I č. 160 dl.3,2m, dodávka,montáž. , 58kg/1ks, celkem 6 ks | kg | 348
Poznámky: - bezpečností systém, rozvody NN, vodovodní připojení, topení a hromosvod jsou součástí technologických souborů - práce jsou prováděny za provozu elektrických zařízení je tedy nezbytné dbát na bezpečnost práce. Je nezbytné při provádění veškarých prací zajistit bezpečnostní přepážku od provozovaných zařízení. Některé činnosti je nutno provádět s ohledem na etapy viz popis ve výkresech půdorysů.