## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 | OK |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr | [5 empty] | Číslo stavby | 521 371 0004 | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Beroun-Výtahy | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 13-24-01 | [6 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-11-04 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2016-02-03 | [5 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [6 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem | [5 empty] | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | V | Výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | V1 | Výtah V1 (na nástupiště 1 u výpravní budovy) - dodávka, montáž a likvidace odpadu výtahu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Elektrický trakční (lanový nebo pásový) výtah, v provedení bez strojovny (výtahový stroj v hlavě šachty) -nosnost: 1000 kg (13 osob) -rychlost: 1 m/s -zdvih: 4,30 m -počet stanic/nástupišť: 3 / 3, průchozí -typ řízení: Simplex, jednoduché -pohon/kabeláž: elektrický trakční s frekvenčním pohonem, rozváděč součástí rámu dveří v úrovni podchodu -napájení/příkon: 3x 400/230 V / 9 kW -šachta: prosklená ocelová konstrukce, prohlubeň betonová (ŠxD) 1800x2700 mm -horní přejezd pod hranu mont. nosníku / prohlubeň: 3400 mm / 1133 mm -kabina: neprůhledná, (ŠxD) 1100 x 2100 mm; stěny a strop - nerez; osvětlení stropu - nepřímé (LED diody); podlaha otěruvzdorná, antistatická a protiskluzová (Altro VM20); sedačka - nerez; madlo - nerez, zrcadlo (zapuštěné) -šachetní/kabinové dveře: automatické T2, neprůhledné, (ŠxV) 900 x 2100 - nerez; prahy vyhřívané, samočistící pojezdové drážky - Al; bez požární odolnosti -ovládací panely/signalizace (v kabině a nástupištích): tlačítkové, provedení antivandal-nerez / signalizace směru jízdy na tablu v kabině a nad dveřmi na nástupištích -další vybavení: automatický dojezd do horní stanice při výpadku napájení na vlastní zdroj (baterii); univerzální obousměrné dorozumívací zařízení mezi kabinou a místností se stálou službou (telefonní linka), signalizace/ovládání technologie výtahů ze systému dálkové diagnostiky technologických systémů ŽDC (DDTS ŽDC), dle směrnice TS 2/2008 - ZSE a následných dohod se SŽDC (osazení karty s přísušným protokolem v rozvaděči, datový kabel) - signalizované stavy: porucha výtahu, uváznutí osob ve výtahu, porucha temperování výtahové šachty, výpadek napájení výtahu zablokování vstupu do výtahu - dálkové ovládání: zablokování vstupu do výtahu; signalizace přetížení kabiny s blokováním rozjezdu; bezbariérové provedení dle vyhl.MMR č. 398/2009 Sb. (příl. č. 1 až 4), ČSN EN 81-70:2003 (příl. E.4) a TSI č. 2008/164/ES (příl. N ods. N2, N5 a N6, čl. 4.1.2.4, 4.1.2.11.1 a 4.3 - provedení a umístění symbolů pro nevidomé, gong na kabině jako signalizace dojezdu do stanice pro nevidomé, hlasový syntetizér označení stanic pro nevidomé); antivandalní provedení dle ČSN EN 81-71+A1 (výtah kategorie 2); osvětlení a zásuvky v šachtě; žebřík v prohlubni; vyhřívání šachty pro zajištění min. teploty +5° (nástěnnný konvektor s vestavěným elektronickým termostatem, napájení/příkon/jištění - 230 V / 2,0 kW / 20A); v průběhu záruční doby bezplatné zajištění údržby, servisních prohlídek a odborných prohlídek v termínech a rozsahu dle vyhl. 100/1995 Sb.; piktogramy; průvodní dokumentace; atesty; revizní kniha; katalog náhradních dílů a nářadí pro montáž a údržbu.
2 | V2,V3 | Výtah V2,V3 - dodávka, montáž a likvidace odpadu výtahu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Elektrický trakční (lanový nebo pásový) výtah, v provedení bez strojovny (výtahový stroj v hlavě šachty) -nosnost: 630 kg (8 osob) -rychlost: 1 m/s -zdvih: 4,40 m -počet stanic/nástupišť: 2 / 2, neprůchozí -typ řízení: Simplex, jednoduché -pohon/kabeláž: elektrický trakční s frekvenčním pohonem, rozváděč součástí rámu dveří v úrovni podchodu -napájení/příkon: 3x 400/230 V / 6 kW -šachta: prosklená ocelová konstrukce (dodávka stavby), prohlubeň betonová (ŠxD) 1600x1730 mm -horní přejezd pod hranu mont. nosníku / prohlubeň: 3400 mm / 1133 mm -kabina: neprůhledná, (ŠxD) 1100 x 1400 mm; stěny a strop - nerez; osvětlení stropu - nepřímé (LED diody); podlaha otěruvzdorná, antistatická a protiskluzová (Altro VM20); sedačka - nerez; madlo - nerez, zrcadlo (zapuštěné) -šachetní/kabinové dveře: automatické T2, neprůhledné, (ŠxV) 900 x 2100 - nerez; prahy vyhřívané, samočistící pojezdové drážky - Al; bez požární odolnosti -ovládací panely/signalizace (v kabině a nástupištích): tlačítkové, provedení antivandal-nerez / signalizace směru jízdy na tablu v kabině a nad dveřmi na nástupištích -další vybavení: automatický dojezd do horní stanice při výpadku napájení na vlastní zdroj (baterii); univerzální obousměrné dorozumívací zařízení mezi kabinou a místností se stálou službou (telefonní linka), signalizace/ovládání technologie výtahů ze systému dálkové diagnostiky technologických systémů ŽDC (DDTS ŽDC), dle směrnice TS 2/2008 - ZSE a následných dohod se SŽDC (osazení karty s přísušným protokolem v rozvaděči, datový kabel) - signalizované stavy: porucha výtahu, uváznutí osob ve výtahu, porucha temperování výtahové šachty, výpadek napájení výtahu zablokování vstupu do výtahu - dálkové ovládání: zablokování vstupu do výtahu; signalizace přetížení kabiny s blokováním rozjezdu; bezbariérové provedení dle vyhl.MMR č. 398/2009 Sb. (příl. č. 1 až 4), ČSN EN 81-70:2003 (příl. E.4) a TSI č. 2008/164/ES (příl. N ods. N2, N5 a N6, čl. 4.1.2.4, 4.1.2.11.1 a 4.3 - provedení a umístění symbolů pro nevidomé, gong na kabině jako signalizace dojezdu do stanice pro nevidomé, hlasový syntetizér označení stanic pro nevidomé); antivandalní provedení dle ČSN EN 81-71+A1 (výtah kategorie 2); osvětlení a zásuvky v šachtě; žebřík v prohlubni; vyhřívání šachty pro zajištění min. teploty +5° (nástěnnný konvektor s vestavěným elektronickým termostatem, napájení/příkon/jištění - 230 V / 2,0 kW / 20A); v průběhu záruční doby bezplatné zajištění údržby, servisních prohlídek a odborných prohlídek v termínech a rozsahu dle vyhl. 100/1995 Sb.; piktogramy; průvodní dokumentace; atesty; revizní kniha; katalog náhradních dílů a nářadí pro montáž a údržbu.
3 | 747CAA | Lešení pro montáž výtahu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
4 | R0001 | Drobné stavební práce při montáži zařízení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
5 | R0002 | Komplexní zkoušky za účelem prověření funkčnosti zařízení, vč. revizí a revizních zpráv | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
6 | R0003 | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za V | Výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství